문서번호	시설관리과-31615
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
한호진	12/23 천성훈
협 조
	기전팀장		정인주

2019년 하반기 상수도시설물 정기점검 결과 보고

2019. 12.

동 부 수 도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

2019년 하반기 상수도시설물 정기점검 결과 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의하여 2019년 하반기 상수도시설물(배수지, 도송수관) 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1	관 련 규 정

□ 시설물의 범위(시특법 시행령 제2조 1항, 별표1)

구 분	1 종 시 설 물	2 종 시 설 물
대 상	• 도․송수관로, 취수시설, 정수장 • 배수지, 가압장, 수원지시설	• 배수관로, 급수시설
점 검	• 정밀안전진단, 안전점검	• 안전점검

□ 안전점검․진단의 실시주기(시특법 시행령 제6조 1항, 별표1의2)

구 분	정밀안전진단	정밀 점검	정기 점검	수시 점검
대 상 (B․C등급이상)	• 5년 1회 ※최초:준공10년후 1년이내	• 2년 1회 ※최초:준공3년이내	• 반기 1회	•해빙기, 여름철 등
점 검	• 1종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물

□ 안전점검 시행방법

구 분	용 역 시 행	자 체 점 검 시 행
대 상	• 정밀안전진단, 정밀점검	• 정기점검, 수시점검
점 검	• 1종 시설물	• 1, 2종 시설물

2	점 검 대 상

□ 점검대상: 1종, 2종 시설물

○ 배수지: 3개소(*************)

○ 아리수올림터: 4개소(****************)

○ 도송수관로: *************************

수계	구경(mm)	연장(km)	부설년도	관로재질
*	*********	****	*********	**
****	*****	*****	*********	*********
****	*********	***	*********	*********

□ 점검기간: 2019. 12. 10. ~ 12. 24.

□ 점 검 자: **************************

□ 점검방법: 자체점검, 육안점검

3	분야별 점검사항

□ 시설물 분야

○ 시설안내 및 안전표지 정비 ․ 관리 여부

○ 구조물 내, 외부 도색불량 등으로 미관 저해 여부

○ 구조물 균열 및 파손, 옥상 방수 불량에 따른 누수 여부 등

○ 각종 밸브류 부식 및 정상 작동 여부

○ 배수지 항 누수 및 우수 등 유입 여부

○ 구내 송 배수관로 외부 부식 및 연결부 누수 여부

○ 기타 시설물 파손 여부 등

□ 주변 환경분야

○ 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안정상태

○ 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

○ 시설물 휀스 및 울타리 파손, 도색 불량 상태

○ 기타 주변환경 저해요인 등

□ 도송수관로

○ 관부설환경의 변화유무(노출, 침하 등)

○ 관보호시설상태(노출관로)

○ 방식설비 이상유무

○ 관체 및 밸브누수여부 및 밸브실 손상여부(균열 등)

○ 관, 밸브 부식 및 도복장 상태

4	점 검 결 과

□ 배수지(3개소): 구조물 및 시설물의 안전상태 이상없음

□ 배수지(3개소): 기전 시설물의 안전상태 이상없음

□ 도·송수관로: 관로, 밸브 및 밸브실 시설물의 안전상태 이상없음

5	조 치 계 획

□ 점검결과 시설관리과 제출, 시설물 정보관리시스템(FMS) 입력

□ 재난발생 위험 정도에 따라 안전조치 시행

○ 경미한 사항은 현장시정 조치

○ 정비가 필요한 사항은 우기 전 조속한 보수.보강

○ 재난 위험도가 높은 시설은 정밀안전진단 실시

○ 중대한 결함이나 위험요인이 발견될 경우 법적 응급조치 이행 철저

□ 지속적인 순찰 및 점검으로 시설물 유지관리체계 구축

붙임  1. 배수지 안전점검표 1부.

2. 기전시설 안전점검표 1부.

3. 도·송수관로 안전점검표 1부.  끝.