문서번호	시설관리과-24244
결재일자	2019.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
이한수	박미영	변재홍	12/23 박병권
협 조
	주무관		홍기의
	주무관		고제남
	주무관		전선표
	주무관		최형선
	주무관		김성호

우이1증압구역 공급량 감소대책 추진결과 보고

2019. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

우이1증압구역 공급량 감소대책 추진결과 보고

우이1증압 급수구역의 급격한 공급량 증가에 따른 특별대책을 추진하여 누수지점 발견을 통한 공급량 정상화 및 예산절감 효과를 보고드림

※ 시설관리과-16846(‘19. 9.3.)「우이1증압 공급량 변동추이 분석 및 추진계획 보고」

□ 지역현황

○ 공급수계 : 구의정수장 ⇒ 월계배수지 ⇒ 우이가압장 ⇒ 우이배수지 ⇒ 우이1증압(우이2증압)

○ 우이1증압 급수지역은 월계1중블록으로 북한산 자락에 위치, 급수세대 대부분 대중음식점이며 고지대(표고 85~113m) 증압지역임

○ 수전수가 많지 않고 지하수와 병행사용 가구가 많아서 계절별 물 사용량의 주기가 일정하지 않아 공급량 변동이 심함

□ 공급량 증가 현황

○ 월별 공급량 분석

공급량	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
2019	56,631	6,249	4,711	4,508	4,808	7,432	8,111	9,504	11,308
2018	41,247	6,148	4,764	4,137	3,675	4,011	4,785	6,385	7,342
2017	31,360	3,947	3,507	3,205	2,631	3,257	3,285	4,911	6,617

○ 금년 5월부터 전년 대비 공급량이 지속적으로 증가하고 있음

- 전년대비(4~8월) : 총14,965㎥증가(5월 150%~ 8월 230%증가)

○ 연도별 공급량 증가추이

□ 공급량감소 세부 추진실적

○ 급수구역내 상수도시설물(경계밸브, 소화전밸브) 점검 및 누수탐지 실시

- 점검기간 : ‘19. 9. 2. ~ 9. 11.

- 점검결과 : 특이사항 없음

○ 다량급수처(음식점) 방문 부정급수 전수조사 실시

- 점검기간 : ‘19. 9. 2. ~ 9. 11.

- 점검결과 : 특이사항 없음

○ 공급량과 사용량의 과학적인 비교 분석으로 누수지점 확인 ⇒ 지역을 세분화(3단계)하여 대형계량기(80mm) 설치, 누수 및 도수 동시점검

- 급수지역 배수관 연장(1.5㎞) 길고, 펌프가동에 따른 진동 및 소음 등으로 정확한 누수지점 확인이 불가하여 상부에서 하부로 지역이동을 통한 공급량 및 사용량 비교분석(심야시간대 측정)

- 점검기간 : ‘19. 9. 2. ~ 9. 21.

- 대형계량기 설치장소 : 3개소(우이동 224-29, 240-1, 295)

- 대형계량기 차인량 현황

측정일시 (시 간)	유량계 (우이증압)			계량기1 (우이동 224-29, 삼정앞)			계량기2 (우이동 240-1,밤나무집앞)			계량기3 (우이동 295,진송앞)
	측정전 지 침	측정후 지 침	차이량	측정전 지 침	측정후 지 침	차이량	측정전 지 침	측정후 지 침	차이량	측정전 지 침	측정후 지 침	차이량
9. 21 (1:00)	303,376	303,392	16	71,862	71,879	17	96,100	96,116	16	47,249	47,249	-
9. 21 (2:00)	303,392	303,410	18	71,879	71,900	21	96,116	96,133	17	47,249	47,250	1
9. 21 (3:00)	303,410	303,426	16	71,900	71,910	10	96,133	96,145	12	47,250	47,250	-
합계			50			48			45			1
차이량			-			2			3			44

‣ 차인량 분석

우이1증압 차인량 = 계량기1차인량 = 계량기2차인량 ≠ 계량기3차인량

⇒ 계량기2차인량이 계량기3차인량과 다르게 나타나 계량기2-3지역에대한 누수 가능지역 확증 후 개별 수전(16수전)에 대한 탐지 시행

‣ 대형계량기 차인량 비교분석과 누수탐지를 통한 누수적출 및 조치

- 대    상 : 누수가능 지역(계량기2-3구간) 16수전 탐지

- 조치결과 : 우이동 281(완전파손 20㎜×2개소), 우이동 산80-1(절반파손 25㎜×1개소), 봉인탈락 8개소 조치완료

‣ 참여인력 : 시설관리과(이한수 외 5명), 급수운영과(홍기의 외 3명)

□ 공급량 감소 추진효과

○ 공급량 변동 추이(월평균 공급량)

구 분	5월	6월	7월	8월	9월	10월
2019	7,432	8,111	9,504	13,391	11,545	3,423
2018	3,905	4,785	6,385	7,342	5,364	4,903
2017	3,257	3,285	4,911	6,617	6,971	6,235

○10월 공급량이 3,423㎥으로 측정되어, 우이1증압구역 2년 평균 월공급량   5,282㎥ 과 비교하여  누수복구 후 정상적인 공급량을 회복된 것으로 판단됨

○ 예산절감액 : 약 23,571㎥ × 3,460원 = 약83백만원

※ 누수원인자 부담금 단가적용(3.460원), 약23,571㎥(5월~9월 2년평균 공급량대비 누적증가량)

□ 향후 추진계획

○ 가압장 및 증압장 유량 변동사항 지속적 관심

○ 분기별 경계밸브 점검, 수전정보 확인, 취약지역 누수탐지 지속시행

【 별 첨 】 공급량 감소를 위한 일정별 추진현황

○ 유량계 교정검사(1차)

- 일 시 : 2019. 4. 22.(월) 10:00 ~ 15:00

- 점검내용 : 유량계 이상여부 점검

○ 급수구역 현장점검

- 일 시 : 2019. 4. 25.(목) 10:00 ~ 14:00

- 점검내용 :급수구역 재확인에 따른 수전변경(9개수전) 완료

○ 유수율 추진실적 보고

- 일 시 : 2019. 5. 15.(수)

- 내 용 : 우이1증압 유수율 향상방안 및 향후계획 보고(시설관리과-9158호)

○ 밸브점검 시행

- 일 시 : 2019. 8. 2.(금) 10:00 ~ 11:00

- 결 과 : 이상없음(6개소-제수변 및 소화전)

○ 누수탐지 시행(1차)

- 일 시 : 2019. 8. 2.(금) 10:00 ~ 11:00

- 결 과 : 누수징후 없음(청음식)

○ 누수탐지 시행(2차)

- 일 시 : 2019. 8. 16.(금) 15:00 ~ 18:00

- 결 과 : 누수징후 없음(청음식 및 상관식 탐지)

○ 유량계 교정검사(2차)

- 일 시 : 2019. 8. 16.(금) 10:00 ~ 15:00

- 결 과 : 이상없음

○ 부정급수(도수) 추정지역 인입관로 계량기 설치 후 비교 유량측정

- 일  시 : 2019. 8. 23. ~ 2019. 8. 27일(5일간)

- 위  치 : 우이동 산80번지(월벽타운 3개수전)

- 결  과 : 이상없음

○ 지역을 세분화(3단계)하여 대형계량기(80㎜) 설치, 누수 및 도수 점검

- 일  시 : 2019. 9. 2. ~ 2019. 9. 21일(20일간)

- 방  법 : 지역 세분화하여 대형계량기 설치 후 단계별 유량 측정하여 누수량 점검

- 결  과 : 누수파손(20㎜×2개소, 25㎜×1개소) 조치, 봉인탈락 8개소 조치