문서번호	누수방지과-13851
결재일자	2019.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		이용구		12/23 신용철
협 조

2019년 11월 공급량 분석 보고

2019. 12.

시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 11월 공급량 분석 보고

2019년 11월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(11월): 94,069천㎥ ⇒ 전년 대비 672천㎥ (0.71%) 감소

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2017	2018년	2019년	전년대비 증/감량	증/감율
11월	총 공급량	93,406	94,741	94,069	-672	-0.71
	일평균 공급량	3,114	3,158	3,136	-22	-0.71
1~11월	총 공급량	1,054,262	1,072,757	1,061,811	-10,946	-1.02
	일평균 공급량	3,156	3,212	3,179	-33	-1.02

○ 전년 동월 대비 672천㎥ 감소  누계 10,946천㎥ 감소

- 전년 동월대비 일평균 기온 하강 및 누수건수 감소등으로 공급량 감소

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 일일 공급량 비교(최근3년)

2017년 11월						2018년 11월					2019년 11월					증감 (B-A)
일자		생산량	최저	최고	강수량	요일	생산량(A)	최저	최고	강수량	요일	생산량(B)	최저	최고	강수량
1	수	3,171,421	11.5	18.1		목	3,150,268	2.5	15.2		금	3,231,566	14.9	20.5		81,298
2	목	3,202,317	14.0	18.0	1	금	3,092,587	4.0	19.0		토	3,150,466	13.6	18.7		57,879
3	금	3,141,010	6.1	16.6	1.5	토	3,219,517	5.0	19.1		일	3,050,506	14.7	22.1		-169,011
4	토	3,118,129	4.5	13.7		일	3,056,353	5.3	19.4		월	3,203,389	13.8	20.3		147,036
5	일	3,123,412	2.6	15.4		월	3,189,961	6.6	18.3		화	3,156,503	12.4	18.4		-33,458
6	월	3,155,268	8.0	16.5		화	3,161,541	8.0	17.5		수	3,154,899	11.0	16.5		-6,642
7	화	3,150,306	9.2	18.4	0	수	3,128,293	10.3	15.7	2	목	3,112,813	9.2	13.6		-15,480
8	수	3,124,539	6.9	17.2	0	목	3,092,197	10.5	14.7	64	금	3,173,675	6.8	13.0		81,478
9	목	3,156,091	3.7	16.8		금	3,206,270	9.5	15.4	1	토	3,146,455	9.5	17.2		-59,815
10	금	3,140,766	5.3	15.9	7.5	토	3,167,126	8.8	17.1	0	일	3,073,581	10.0	15.3	11.8	-93,545
11	토	3,074,964	2.7	10.7		일	3,122,019	5.4	10.9	0	월	3,181,882	11.2	15.1	1.1	59,863
12	일	3,079,192	0.3	11.4		월	3,146,104	3.1	15.1		화	3,143,310	9.3	14.5		-2,794
13	월	3,134,874	3.1	11.8	4.5	화	3,177,110	4.1	15.4		수	3,130,093	7.2	11.3	7.5	-47,017
14	화	3,109,520	2.9	11.4		수	3,138,225	4.8	16.6		목	3,134,922	1.3	5.0		-3,303
15	수	3,129,002	-1.1	6.5		목	3,204,848	4.7	16.2		금	3,092,452	5.6	7.6	18.8	-112,396
16	목	3,052,301	-3.4	6.4		금	3,165,615	4.2	14.5		토	3,122,532	6.8	12.7		-43,083
17	금	3,094,841	-1.6	5.8	0	토	3,170,217	0.6	11.4		일	3,035,170	8.3	10.5	21.1	-135,047
18	토	3,099,646	-4.8	2.6		일	3,131,409	1.9	10.7		월	3,162,593	4.6	12.7	14.7	31,184
19	일	3,055,322	-6.6	3.5		월	3,137,057	3.3	11.3		화	3,178,841	0.2	4.0	0	41,784
20	월	3,125,788	-3.9	4.2	0	화	3,203,830		12.7	0.2	수	3,095,555	0.5	6.3		-108,275
21	화	3,136,560	-4.2	8.1		수	3,203,948	3.1	8.2	1	목	3,152,361	4.2	9.0		-51,587
22	수	3,103,812	0.6	10.8	0.5	목	3,174,524	-1.3	7.1		금	3,166,573	9.7	17.3		-7,951
23	목	3,105,129	-2.5	4.7	1.2	금	3,189,099	-3.1	7.6		토	3,191,616	12.1	17.7		2,517
24	금	3,078,621	-2.5	2.9	0	토	3,122,827	0.3	3.8	10.9	일	3,101,374	9.8	15.6	3.8	-21,453
25	토	3,070,747	-3.3	7.3	24	일	3,166,160	1.3	9.8		월	3,137,369	1.9	6.0		-28,791
26	일	3,086,410	-0.3	7.6		월	3,138,365	1.6	13.6		화	3,139,611	6.6	13.7		1,246
27	월	3,121,408	-2.9	9.5		화	3,195,126	3.1	12.5		수	3,109,047	3.1	6.8		-86,079
28	화	3,082,654	1.3	11.2	0.5	수	3,180,589	2.1	11.1		목	3,128,949	3.5	10.4		-51,640
29	수	3,092,109	-1.8	8.1	0	목	3,183,893	0.6	6.7	0	금	3,108,917	1.5	6.9		-74,976
30	목	3,090,242	-5.2	2.7		금	3,125,448	-1.5	8.0		토	3,101,652	4.1	9.3		-23,796
계/평균		93,406,401	1.3	10.5			94,740,526	3.6	13.2			94,068,672	7.6	12.9

○ 전년 대비 일평균 기온 하강, 누수건수 67건 감소(737건→670건)로 공급량 감소

Ⅱ		공급량 분석

□ 총 괄

○ ‘19년 11월 총 공급량은 94,069천㎥으로 전년 동월 대비 672천㎥ 감소(-0.71%)하였으며, 일평균 공급량은 3,136천㎥으로 22천㎥ 감소

○ ‘18년 11월 보다 인구는 41천명 감소, 세대수는 61천세대 증가, 수전수는 30천전 증가, 누수 발생건수는 67건 감소 (737건→670건)하였고, 누수량은 4천㎥ 감소(63천㎥→59천㎥)함.

○ 일평균 기온은 7.6℃로 전년대비 0.2℃낮고, 평균 최고기온이 12.9℃로 전년대비 0.3℃낮고, 평균 최저기온이 13.1℃로 전년대비 0.5℃ 낮음

○ 강우일수는 7일로 전년보다1일 많고, 강우량은 0.3mm 감소(79.1→78.8mm)

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 공급량 증감

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (11월)	2019년	94,069	11,895	10,111	12,234	9,352	12,374	14,028	10,861	9,776	3,438
	2018년	94,741	11,738	9,998	12,645	9,346	12,537	14,365	11,120	9,834	3,159
증 감 량		-672	157	113	-411	6	-162	-336	-259	-58	278
증 감 율(%)		-071	1.34	1.13	-3.25	0.07	-1.29	-2.34	-2.33	-0.59	8.81

- 전체적으로 전년대비 누수건수 감소 및 기온 하강으로 공급량 감소

- 중부는 송배수관 공사관련, 서부는 취약관로 물세척관련 퇴수량 증가로 공급량 증가

- 시계외(‘18.7 하남급수 시작) 및 남양주시 인구증가등으로 시계외 공급량 증가

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 11월	2,183	216	287	305	292	346	314	194	229
2018년 11월	2,153	212	284	299	291	341	305	194	227
증/감	30	4	3	6	1	5	9	0	2

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-42	4	-4.6	-20	-23	-9	-1	-2	14
2019년 11월	9,733	949	1,164	1,397	1,182	1,458	1,498	976	1,109
2018년 11월	9,774	945	1,169	1,417	1,204	1,467	1,499	978	1,095
증감률(%)	-0.4%	0.5%	-0.4%	-1.4%	-1.9%	-0.6%	-0.1%	-0.2%	1.3%

▸ 11월말 서울시 전체 인구는 9,733명으로 전년 동기 대비 –42천명 감소

- 인구감소 42천명에 의한 공급량 변화 예상량: -405천㎥

* 감소량: -42천명 × 322일․인 × 30일 = -405천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	61,991	8,376	7,053	3,435	316	8,941	17,238	3,951	12,681
2019년 11월	4,322,454	439,083	522,239	645,558	499,495	616,091	733,798	405,863	460,327
2018년 11월	4,260,463	430,707	515,186	642,123	499,179	607,150	716,560	401,912	447,646
증감률(%)	1.5	1.9	1.4	0.5	0.1	1.5	2.4	1.0	2.8

- 2019년 11월 1세대당 인구수는 전년대비 0.04명 감소(2.29명→2.25명)

❍ 1인 1일 급수량

-  2018년 11월 ‘1인 1일 급수량’은 322ℓ로 전년 대비 1ℓ감소

❍ 기온 및 강우량 변화

- 11월 일평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸일평균 기온 : 7.6℃ (전년 7.8℃에 비해 0.2℃ 낮음)

▸일평균 최고기온: 12.9℃ (전년 13.2℃에 비해 0.3℃ 낮음)

▸일평균 최저기온: 3.1℃ (전년 3.6℃에 비해 0.5℃ 낮음)

- 11월 월간 강우일수 및 강수량

▸강우일수 : 7일(전년보다 1일 많음)

▸강우량 :  78.8㎜ (전년 79.1㎜보다 0.3㎜ 감소)

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 11월			2019년 11월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
11. 1 ~ 11. 7	6.0	17.7	3,142	8.3	18.6	3,151	9
11. 8 ~ 11.14	6.6	15.0	3,149	3.4	13.1	3,140	-9
11.15 ~ 11.21	2.5	12.1	3,173	0.1	9.0	3,119	-54
11.22 ~ 11.31	0.3	8.9	3,164	1.1	11.5	3,132	-32

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2017년 11월	2018년 11월	2019년 11월	전년 대비
일 평균기온(℃)	5.6	7.8	7.6	-0.2
평균 최고기온(℃)	10.5	13.2	12.9	-0.3
평균 최저기온(℃)	1.3	3.6	3.1	-0.5
강우일수(일)	8	6	7	1
강우량(㎜)	40.7	79.1	78.8	-0.3

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

❍ 구경별 누수복구 현황                                                                                                   (단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2018년 11월		2019년 11월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	737	63,642	670	58,847	-67	-4,795
15~50㎜	615	22,606	545	21,156	-70	-1,450
80~100㎜	68	10,474	72	9,784	4	-690
150~200㎜	34	8,456	28	15,981	-6	7,525
250~400㎜	14	10,424	17	5,356	3	-5,068
500㎜이상	6	11,682	7	6,570	1	-5,112

○ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘19년 11월	670	58,847	66	10,266	89	10,324	119	3,301	63	1,495	108	8,255	106	1,596	73	14,236	46	9,374
‘18년 11월	737	63,642	29	5,143	128	9,333	97	5,230	76	2,843	133	18,496	127	6,154	95	13,052	52	3,391
증감	-67	-4,795	37	5,123	-39	991	22	-1,929	-13	-1,348	-25	-10,241	-21	-4,558	-22	1,184	-6	-608

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2019년 11월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	240,280	50,219	44,972	20,665	29,156	40,064	41,930	13,064	210
연간 단가	10,599	3,492	501	299	2,197	1,171	2,893	38	8
취약 관로	63,014	3,796	25,485	787	2,748	8,560	20,804	821	13
단위사업	37,107	21,776	1,698	8,572	674	633	3,741	-	13
배수지 청소	86,791	17,620	15,469	10,123	-	18,910	12,600	12,068	1
물세척수	8,213	396	1,819	884	1,158	1,871	1,773	137	175
수계전환 등	34,556	3,139	-	-	22,379	8,919	119	-	-

※ ‘19년 11월 공급량 94,069천㎥ 대비 0.26% 차지

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 11월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	229,137	33,368	13,446	56,045	10,173	28,544	41,051	27,437	19,073
연간 단가	19,767	9,189	180	1,131	3,190	-	5,764	168	145
취약 관로	27,315	925	1,445	365	650	6,005	15,833	1,264	828
단위사업	47,113	235	-	27,673	760	3,469	1,387	13,325	264
배수지 청소	106,138	21,629	5,177	25,334	4,531	16,557	16,570	11,400	4,940
물세척수	26,377	321	6,644	1,542	1,002	1,978	1,087	1,280	12,523
수계전환 등	2,427	1,069	-	-	40	535	410	-	373

※ ‘18년 11월 공급량 94,741천㎥ 대비 0.24% 차지

□ 사업소별 공급량 분석(요약)

○ 전년 동월 대비보다 기온이 (일평균기온 0.2℃↓, 최고기온 0.3℃↓, 최저기온 0.5℃↓) 낮고, 누수건수가 전년대비 67건(737건→670건)감소, 누수량 4천㎥ 감소(63천→59천㎥)등으로 전체적인 공급량 감소

<중부> 157천㎥ 증가

- 중구·종로·성북구는 증가, 용산구는 감소하였음

각종 송,배수관 정비공사, 배급수관 정비공사에 따른 수계전환 및 수질이상에 따른 퇴수량 증가로 공급량이 증가한 것으로 사료됨

- 사업소 전체인구는 949,284명으로 전년동월 대비 4,497명 증가

- 사업소 수전은 216,001수전으로 전년동월대비 3,900전 증가

- 공공용수량 전년동월대비 39,953㎥증가 및 누수탐지 33건 8,201㎥/일

- 불용관 정비 40개소 정비(새들 잠금 및 누수방지대 설치)

성북구 하월곡동 80-108외 39개소

- 누수탐지 19건, 방지량 7,847㎥/일

- 약수, 명륜, 구기, 연화봉 가압(증압)지역에 대한 집중 누수탐지 계속

(상시누수진단시스템 및 인력탐지)실시

- 송배수관 정비공사 9건(100%), 배급수관 정비공사6건(100%) 추진

<서부> 113천㎥ 증가

- 수전은 287천전으로 전년동월 대비 3천전 증가

(13mm수전 증가: 오피스텔, 다중주택등의 세대별 설치에 따른 증가)

- 사업소 전체인구는 1,165천명으로 전년대비 4.6천명 감소

- 누수탐지 정비 27건 10,540㎥/일

- 누수건수 전년대비 39건 감소, 누수량은 991㎥ 감소

- 수도사업용수 44,972㎥(공급량의 0.44%) 전년대비 31,526㎥증가

- 증산5와 백련중블록간 수계전환 실시에 따른 공급량 변경사항 발생

- 불용관 정비 증산동 76번지 외 11개소

<동부> 411천㎥ 감소

- ‘19년 9월 수전수 전년대비 5,445전 증가하였으나 공급량은 감소

- 상수도관 누수 조기 발생(누수탐지 40건 적출), 불용관 정비(10건)등 추진

- 재개발 및 재건축지역(관리처분6개) 현장확인 순찰점검 및 누수방지

- 누수탐지40건 2,172㎥/일, 불용관정비 10건

- 대현산11, 용마5, 월곡1 중블록 집중 누수탐지 4건 666㎥/일

- 경계밸브 개폐여부 점검 15개소 (누계 165개소)

- 중블록내 퇴수밸브 점검 160개소 (누계 1,580개소)

- 용마5, 월곡1, 대현산17 중블록 집중 누수탐지 및 불용관 노후관 정비

- 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검(단일배관, 수계전환 불가지역129개소, 3회 이상 누수다발관로49개소)

- 재개발 재건축 6개 지역(관리처분) 누수 및 조례위반 점검

<북부> 6천㎥ 증가

- 사업소 인구 1,182천명으로 전년대비 23천명 감소(노원구11천명 감소)

- 사업소 수전 298천전으로 1천전 증가, 건물신축에 따른 13mm 가정용 자계량기 850수전 증가

- 전년 동월대비 누수복구 13건 감소, 누수량 1,348㎥ 감소

- 누수 탐지건수는 전년대비 3건 감소, 방지량은 197㎥/일 증가

- 누수복구 노원구 상계동외 53개소, 방지량 812㎥/일

- 불용관 9개소 정비(노원구 상계동 외 8개소, 누수방지 및 정체수 해소)

- 중블록 및 가압구역 경계, 퇴수밸브 개폐여부 11개소 점검(19.11.7~8)

- 동부간선도로 확장공사 구간 등 취약지역에 대한 누수여부 등 집중점검

- 재개발 지역 주변 등 취약지역(상계6구역 외2개소)에 대한 누수여부 집중점검 및 순찰

<강서> 162천㎥ 감소

- 전년 동월대비 4,987전 증가. 누수복구 25건 감소, 누수(복구)량은

10,241㎥ 감소

- 누수탐지 정비 12건 누수방지 3,073㎥/일

- 불용관 정비 32건 정비 (구로구 구로동551-109번지외 31개소)

- 대방4중블록 등 노후 상수도관(80mm이상) 누수방지량3,180㎥/일

- 3년 연속 공급량 증가 구로구 특별관리 (중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개,폐 일제 점검, 중블록별 수전대사, 상반기중 노후 배급수관 정비): 80mm이상 누수탐지 2개소 방지량 581㎥

- 상시누수진단시스템 적극 활용 중블록 집중 누수탐지 실시

<남부> 336천㎥ 감소

- 1인가구 증가로 수전은 10천 수전증가로 사업소 관내 인구수는 1,497천명으로 전년대비 증가 없음, 전년대비 17,238세대 증가로 8개 사업소중 최대

- 기존건물 철거로 주로 일반건물 구경 20mm수전 감소, 원룸등 1인가구 증가로 자계량기인 15mm 수전수 증가, 재개발․재건축 입주로 주계량기 75~200mm 수전이 6수전 증가

- 전년 노후관 개량등으로 공급량 증가(관악구,동작구,금천구)로 상대적인 감소

- 누수복구 전년동월 대비 21건 감소, 누수량 4,558㎥ 감소

- 누수 탐지활동 17건 시행으로 1,270㎥/일

- 수도사업용수 전년 동월대비 879㎥ 감소

- 봉천동 921번지 일대외 3개소 배급수관정비 외4건

- 관악구 신림동 463-12외 8개소 불용관 정비

<강남> 259천㎥ 감소

- 전년 대비 수전수, 인구수, 누수복구, 공공용수량이 감소, 재개발․재건축으로 인한 인구수 감소로 공급량 감소

- 취약관로 퇴수등에 따른 공공용수량은 전년 11월 27,437㎥에서

금년 11월은 13,064㎥으로 전년 동월 대비 14,373㎥ 감소하였음

- 누수복구는 전년 11월 95건, 방지량 13,052㎥에서 금년 11월 73건, 방지량 14,236㎥으로 전년동월 대비 22건 감소, 방지량 1,184㎥ 증가.

- 불용관 정비, 강남구 대치동 964-10번지 등 6건 새들잠금 등 폐쇄완료

- 누수탐지 정비 23건, 방지량 11,060㎥/일

- 배급수관 정비 1,599m(대치동,신사동,서초동,개포동 배급수관 정비)

<강동> 58천㎥ 감소

- 전년 동월대비 인구 14,132명 증가, 수전수 2,011전 증가

- 대형 사업지구 송파 문정동, 가락 헬리오시티, 오금동 송파래미니스 신규입주, 석촌, 삼전동등 대형건물 준공입주로 꾸준한 증가

- 공공용수량은 전년대비 18,863㎥ 감소, 누수복구 6건 감소, 누수량 608㎥/일 감소

- 마천동 145-6등 37개소 불용관 정비(새들잠금, 클램프 설치등)

- 길동중, 광암1~4 중블록, 가압장 경계밸브 점검(47개소)

- 누수탐지 5건, 방지량 90㎥/일

- 강동구 8개소(고덕2,3,5,6,7단지, 둔촌주공, 신동아3차, 암사동514), 송파구5개소(풍납우성, 거여2-1, 거여2-2, 미성, 클로버, 진주APT)재개발 재건축 특별 점검실시

- 장지동840-645번지외 4개소 배급수관 정비공사등 5건 0.9km

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 증감 원인분석 관리

○ 사업소 중블록별 공급량 증·감에 대한 세부 원인 분석 관리

○ 유량감시시스템을 활용한 “심야시간 유량비교” 패턴 분석

○ 세척수 퇴수등 공공용수 관리 강화를 통한 공급량 감소

□ 유수율 향상 단위사업 지속적 추진 관리

○ 재개발 재건축 지역 순찰강화등 관리 철저

○ 신속한 누수복구 완료등으로 누수 제로화 추진등

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2019년 11월) 1부.

2. 2019년 11월 공급량 1부.  끝.