문서번호	시설관리과-24325
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
이진영	권영안	김홍준	12/23 박영헌
협 조

설계변경 심의위원회개최 결과보고

【은평구 증산동 주민센터 주변 노후 송배수관 정비공사】

2019. 12.

시설관리과

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

『은평구 증산동 주민센터 주변 노후 송배수관 정비공사』시행 중 현장 상태상이 등 설계변경 사유가 발생하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		설계변경 심의회 개최현황

□ 일   시 : 2019년 12월 23일(월) 10:00~10:20

□ 장   소 : 3층 시설관리과

□ 위   원 : 위원장 시설관리과장

위  원 시설관리과 김용만, 권영안

급수운영과 김찬모, 김승완

□ 안   건 :『은평구 증산동 주민센터 주변노후송배수관 정비공사』설계변경 적정성 심의

Ⅱ		대상안건 심의현황

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 은평구 증산동 주민센터 주변 노후송배수관 정비공사

❍ 공사개요 : D = 150 ~ 400mm, L=1,085m

❍ 공사기간 : 2019. 8. 28. ~ 2019. 12. 31.

❍ 계약금액 : *************

❍ 계약상대자 : ***************

❍ 발  주  청 : 서부수도사업소(시설관리과)

❍ 감  리  자 : 전대성(시설관리공단 공사감독2처)

❍ 심의사항

(단위 : 원)

구 분	당초계약금액	변경금액	증․감	비 고
도 급 액	***********	***********	************	계약금액 대비 0.89% 증액

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제21호-2018.12.1.)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

□ 세부 심의내용

❍ 설계변경 사유

1) 공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	공사비 증․감	관련근거
1	1-1구간 주야간 변경	․1-1구간 교육시설 밀집에 따라 시민안전 확보를 위하여 주야간 변경 시행	**********	시설관리과-19769 (2019.10.16.)
2	발생토사 토질변경	․관부설구간내 노후하수도 누수로 인한 오염 및 콘크리트 폐기물 다량 혼재 잔토가 발생하여 처리방법 변경 시행 매립지 → 폐토석 처리	**********	시설관리과-21995 (2019.11.19.)
3	분기부 및 하월부 확폭 심도변화	․분기부 및 지장물로 인한 토공수량 증가	*********	시설관리과-23972 (2019.12.19.)

2) 제경비 등 실 사용 정산에 의한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	공사비 증․감	관련근거
1	보험료 정산 등	․하도급발급수수료, 건설기계대여금, 환경보전비, 부지임대료 정산	**********
2	부대공 시공 수량 증감	․교통정리원 및 보행안전도우미 추가배치 ․야간공사 싸인보더카 추가 설치	*********	시설관리과-23972 (2019.12.19.)
3	사급자재 실사용 정산	․기존관 미철거 수량 증가로 인한 고재처리비 감소 ․분기부 확폭 및 심도 증가에 따른 환토재 사용량 증가	********	시설관리과-23972 (2019.12.19.)

❍ 변경 내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증․감
관부설	D=20~400mm	m	1,260	1,277	증) 17
부단수 분기	D=400mm	개소	0	1	증) 1
밸브실 설치	D=80~400mm	개소	31	35	증) 4
라인스토핑	D=400mm	개소	1	0	감) 1

□ 신규공종 및 물량변동(증․감) 발생

- 신규공종 : 아스팔트포장절단(200mm 이하) 외 79개 공종

- 물량증가 : 아스팔트포장절단(200mm 이하) 외 210개 공종

- 물량감소 : 저소음아스팔트포장절단(T=15cm,지세할증) 외 201개 공종

❍ 설계변경으로 인한 계약금액 조정

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	************
	계	***********	***********	************

구 분	당 초	변 경	증․감
합 계	***********	***********	************
토 공	**********	**********	************
부설공	**********	**********	**************
구조물공	**********	**********	*************
부대공	**********	**********	*************
사급자재대	**********	**********	*************
제경비	***********	***********	************

Ⅲ		조치 의견

❍ 자체 심의한 결과 본 공사의 시공물량 증·감 및 제비율 등 설계변경 사유가 타당하여 원안대로 가결됨에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고자 하며 서울시설공단에 설계변경 심의 결과를 회신하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 심의 결과서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 제비율 검증 및 설계변경 검토보고 각 1부.  끝.