문서번호	기전과-14413
결재일자	2019.12.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		代김성균	12/23 서수일
협조

『남산3호터널 조명설비 개선사업 전기공사』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  12.

서부도로사업소

(기 전 과)

『남산3호터널 조명설비 개선사업 전기공사』

설계변경 검토보고

『남산3호터널 조명설비 개선사업 전기공사』시행 중 시공업체로부터 공종물량 증감, 신규공종 추가 및 제경비 정산 등에 대한 실정보고가 있어 검토 후 설계변경 추진하고자 함.

관련 근거

□「세종 제19-12-01(2019.12.20.)」: 실정보고의 건

공사 개요

□ 공  사  명 : 남산3호터널 조명설비 개선사업 전기공사

□ 공사 위치 : 남산3호터널(서울시 중구 소파로 57 ~ 용산구 신흥로 16길 40)

□ 계약 금액 : *************

□ 계  약  일 : 2019. 10. 31.

□ 착  공  일 : 2019. 11. 04.

□ 준공 기한 : 2019. 12. 23.

□ 계약상대자 : *******************

□ 주요 공사 내용

- 터널 기존 등기구 철거(1,222등) 및 LED 등기구 설치(1,064등)

- 디밍제어설비 설치

- 조명 분기 접속 등 기타 부대시설 공사

설계변경 사항

□ 금액 변경

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
총 공 사 비		***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	*********
	계	***********	***********	**********

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계),

도로시설물 노후 조명설비 개선, 시설비

□ 설계변경 사유 : 물량 증감 및 제경비 정산

- LED 터널용 등기구 설치수량 증가 : 상행 터널 4개 추가

· 상하행 터널 연장 차이(20m)로 인해 기본부 10m 당 1개 추가하여

양측 라인 총 4개 추가

- 분전반 및 디밍제어반 신규케이블 설치

- 기존 등기구 개별 설치된 C찬넬 철거 및 앙카작업

- 고재처리비용 정산

- 보험료 정산

□ 세부 내용

연번	시공(공종 및 물량) 내용		구분	단위	수량			변경 사유	금액 증, 감
					당초	변경	증,감
1	LED터널용등기구	LED 100W	증	개	820	824	4	상하행 터널 연장 차이(20m)에 따라 상행터널 측 기본부 20m에 총 4개추가(10m 당 1개 x 양측라인)	*****
2	분전반 및 디밍제어반 케이블	폴리에틸렌 난연케이블 F-CV 6㎟ x 1C	신규	m	-	544	544	분전반 및 디밍제어반 케이블 신규 및 증가 물량 소요	*******
		폴리에틸렌 난연케이블 F-CV 25㎟ x 1C	증	m	40	360	320
3	C찬넬 철거 및 앙카작업(야간)	20Φ	신규	개	-	2,160	2,160	기존 등기구 개별 설치된 C찬넬 철거 및 앙카작업	********
4	고재처리 (AL)	AL, 중·하품	감	kg	13,748	-	-13748	등기구 재질에 다른 고재처리비 변경	********
	고재처리 (양은)	양은(철), 중·하품	신규	kg	-	8,554	8,554
5	보험료 등 제경비 정산	보험료 (건강,노인장기요양, 연금), 퇴직공제부금비	정산	식				제경비 실사용에 따른 정산	**********

조치 의견

□ 계약상대자로부터 실정보고서 접수 후 내용검토 결과,

현장 여건에 따른 공종물량 재산출 및 제경비 정산 사유가 타당하다고 판단되어 상기 내용에 따라 설계변경 추진하고자 함.

향후 계획

□ ’19. 12. 20. : 변경계약 의뢰

□ ’19. 12. 23. : 준공계 접수

□ ’19. 12. 24. : 준공검사

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.