		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변

평소 소방행정에 많은 관심과 협조를 가져주신데 대하여 진심으로 감사드리며 민원결과를 다음과 같이 알려드리니 참조하여 주시기 바랍니다.

귀하께서 문의하신 “소방펌프 설치후 고가수조 철거 절차에 대한 문의”에 대한  검토결과를 답변드립니다.

문의하신 내용은 소방용 수원(옥내소화전,스프링클러) 유효수량 외에 유효수량의 3분의 1이상을 옥상에 설치하여야 하는 옥상수조의 철거 가능여부로 판단되며,

옥내소화전 화재안전기준(NFSC 102) 제4조(수원) 제2항 제6호에 따르면 옥내소화전의 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우에는 옥내소화전의 옥상수조(예비전원)를 확보 하지 아니할 수 있음을 알려드립니다.

(※스프링클러 화재안전기준(NFSC 103) 제4조(수원) 제2항 제6호 동일)

답변내용과 관련하여 더 궁금하신 점이나 의문점이 있으시면 강남소방서 예방과로 문의(02-6981-7474 /시설지도담당 최민석) 문의하여 주시기 바랍니다.

오늘도 즐겁고 건강한 하루가 되시기를 기원합니다

담당자							최민석			예방팀장					代정민규					예방과장					전결 12/23 양영숙
협조자
시행			예방과-37989									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629 4층 예방과 (삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		02)6981-7474						/전송			02)2052-0177					/	fire9478@seoul.go.kr												/	부분공개(6)