문서번호	수처리연구과-8999
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장
신장환	한희선	12/24 代한희선
협 조

2019년 연구과제 자문회의 결과 보고

2019. 12

서울물연구원

(수처리연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 연구과제 자문회의 개최 결과 보고

수처리연구과에서 추진하고 있는 정수처리분야 연구과제에 대한 2019년 하반기 자문회의를 개최하여 효율적인 연구과제 수행에 기여하고자 함

Ⅰ		추진 개요

근거

○ 서울물연구원 연구업무 운영규정 제8조(연구개발의 진도관리)

○ 2019년 하반기 연구개발과제 자문회의 개최 계획(배급수연구과-8381호)

○ 심의기간 : 2019. 12. 17(화) ~ 12. 20(금)

○ 연구과제 현황

연번	연구과제명	연구기간	책 임 연구원	자문위원
1	정수장 배출수처리시설 개선을 통한 수질오염물질 저감방안 연구	’19.1~’20.12	신장환	한인섭
2	초기입자 누출저감을 위한 입상활성탄 하부모래포설 연구	’18.6~’19.12	백영애	홍성호
3	CFD를 이용한 오존처리공정 진단 및 개선방안 연구	’16.1~’19.12	김태균	조영만
4	디지털 트윈 기반 정수처리시스템 개선	’19.1~’22.6	김태균	홍성호
5	나노여과막을 이용한 성능평가 연구	’19.1~’21.6	이광제	김형수

○ 자문위원 : 4 명(정수처리 분야)

- 한인섭 : 서울시립대학교 환경공학과 교수

- 홍성호 : 숭실대학교 화학공학과 교수

- 조영만 : 부산광역시 보건환경연구원 연구관

- 김형수 : 성균관대학교 건설환경공학부 교수

Ⅱ		자문결과

① 정수장 배출수처리시설 개선을 통한 수질오염물질 저감방안 연구

- 실험으로부터 얻어진 결과를 인관성 있게 설명하기 위해서는 현재 설치되어            실험장치로 정상적인 실험을 진행하여야 함.

- 폭기에 의해 얻어지는 탈기와 산화효과는 고형물 농도, 온도 및 pH의 영향을            받으므로 이를 영향인자로 설정하여 이에 의한 영향정도를 살펴보아야 함.

- 실공정의 반응조(배출수지, 농축조 등)와 실험장치의 반응조 각각이 단위           부피당 수표면적이 다르므로 적절한 고려방법을 도출하여 적용하는 것이            타당할 것으로 판단됨.

② 초기입자 누출저감을 위한 입상활성탄 하부모래포설 연구

- 모래포설로 인한 섞임 차이가 무엇 때문에 발생되는지 운전조전을 명시할 필           요가 있음.

- 모래포설에 따라서 입자수가 감소하는 이유를 균등계수의 상관관계 또는 공           극율의 비교를 통하여 비교하면 좋을 것으로 판단됨

- 시동방수를 대체하기 보다는 시동방수시간을 단축하는 것이 안전한 수돗물의           생산을 위하여 바람직한 것으로 판단됨.

- 동절기에 지속적인 연구가 필요하다고 판단됨.

③ CFD를 이용한 오존처리공정 진단 및 개선방안 연구

- 오존접촉조 전단에 다량의 공기 유입은 접촉조 내에서 오존 전달효율을 감소           시킬 뿐만 아니라 공정 내 오존가스방출, 배오존 송풍량 증가 등 많은 문제           점을 야기하는데, CFD 진단을 통해 상기의 문제점을 정량적으로 평가하여           실 공정을 개선한 본 연구는 매우 실용적일 뿐만 아니라 향후 유사한 공정에           대한 개선 가능성을 입증했다는 점에서도 매우 훌륭한 연구임

- 이번 CFD를 활용한 공정진단 연구가 다른 정수장이나 염소 주입공정 등의           유사한 공정에 적극 활용될 수 있도록 CFD 관련 연구자에 대한 적극적인 지          원과 사기진작이 필요하다 사료됨.

- 오존접촉조 후단 조정조를 오존접촉조로 활용한 아이디어가 매우 산뜻하고 실          용적이며 또한 CFD 진단을 통해 개선효율을 정량적으로 정확히 평가한 점           연기 훌륭한 사례로, 이 연구 역시 정수지의 다양한 도류벽 형태에 대한 평가         또는 장폭비와 소독능의 상관관계 등 다양한 정수공정에 적용이 가능한 연구이         므로 본 연구 성과가 적극적으로 활용되기를 기대함

- 정수공정을 개선한다는 것이 쉬운 일이 아니지만 본 연구기간이 4년이 소요된        점은 한 가지 아쉬운 점임.

④ 디지털 트윈 기반 정수처리시스템 개선

- 디지털 트윈을 이용하여 현장을 가상해 해석하려는 노력은 매우 진보적이며

구조의 개선이나 혼화 등과 같은 물리적인 변화를 예측하는 것은 가능할 것으로        판단되며, 각 정수센터의 공정을 얼마나 정밀하게 구축할 수 있는지가 관건임.

- 정수센터의 각 공정 간 물의 이동에 따른 영향을 어떻게 가정하고 반영할 것인        지도 고려하여야 함.

- 향후 화학적인 변화에 대해서 어떻게 적용할 것인지에 대한 계획이 반영되면 좋        을 것으로 판단됨.

⑤ 나노여과막을 이용한 성능평가 연구

- 나노여과 랩실험장치 운전 시에 원수의 특성변화(계절별, 농도별)에 따라 결과        가 상이할 수 있으니, 신중한 데이터 해석 필요

- 나노여과 설비에 대한 장기 운영평가 시에 해당기간의 원수특성으로 인해 막오        염의 진행이 더딜 경우 해당물질을 spiking 하여 실험을 진행하는 것도 고려해        야 함. spiking 실험방안 대책 필요함.

- 본 과업 수행을 통해 달성해야 할 목표가 있다면, 그 목표치 설정에 대한 구체        적인 근거 제시가 필요함(국외 및 국내 수준 조사).

Ⅲ		조치사항

○ 자문의견을 연구과에에 반영하여 실용적인 연구성과 도출

○ 본 자문결과 보고서를 연구기획과에 통보

○ 자문비 지급 : 280,000원

- 자문수당 : 70,000원 × 4인 = 280,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

- 지급방법 : 연구과제 심의 후 개인별 은행계좌에 입급

붙임 1. 연구과제별 수행실적요약서 각 1부.

2. 연구과제 진도관리보고서 1부.

3. 자문의견서 각 1부.

4. 서약서 각 1부. 끝.