문서번호	문화시설과-11224
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설2팀장	문화시설과장
이덕노		이현	12/26 박병현
협조

서울연극센터 리모델링 및 증축 설계 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

문 화 본 부

(문화시설과)

서울연극센터 리모델링 및 증축 설계 자문회의 결과 보고

서울연극센터 공간 리모델링 및 증축을 통한 구조 및 기능보강으로 연극인의 교류 및 협업 공간으로 조성하는데 있어, 공간구성 및 운영방안,등 설계에 대해 포괄적인 자문을 구하고자, 회의 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ

자 문 개 요

□ 일    시 : '19. 12. 20 (금) 14:00 ~ 16:00

□ 장    소 : 서울연극센터 2층 세미나실

□ 참 석 자 : 5명

-  박해성 (상상만발 극장 연출가), 지춘성(서울연극협회장),

이순석(더블유 건축사사무소) 이민아(협동원 건축사사무소),

박영도(서울문화재단)

※ 이상근((주)엔아이엔지니어링 건축사사무소): 서면답변

□ 발 표 자 :  설계용역업체 (신 건축사사무소 신호섭)

- 발표자료 : 설계도면

- 발표형식 : 설계취지 및 내용 설명, 위원들 자문 및 질의응답 형식

□ 자문내용

-  서울연극센터 리모델링 및 증축 설계 공간구성 및 운영방안 자문

-  건축의 컨셉, 콘텐츠, 공사방법 등 설계와 공사 내용 검토

-  내․외부 리모델링 및 공간구성에 대한 토론 및 사용주체 의견 수렴

-  서울연극센터 리모델링 유니버설 디자인 자문 등

Ⅱ

자 문 내 용

박해성 위원

▶ 1층 개방성을 더 극대화 했으면 합니다.

지춘성 위원

▶ 센터의 지리학 특성 때문에 안전과 디자인, 기능성의 보완이 필요

· 안전과 기능성을 보완하기 위해 추가 예산 확보 필요

이순석 위원

▶ 전면 우측화단, 지하철 4번출구 앞 보도공원으로 이어지는 공간 개방

▶ 골목길(좌측) 환경을 위한 변압기 이전등 환경개선이 필요함

▶ 상업적 이미지(외관)을 문화시설 이미지을 줄 수 있는 배려가 필요

▶ 창고, 물품의 동선 및 보관공간을 좀더 치밀하게 계획에 반영 필요

▶ 층간방화구획, 방풍실등을 고려한 내․외부 공간에 대해 고려 필요

이민아 위원

▶  각 현상설계 심사시 심의위원이 지적한 북측외장재(기존) 변경 필요

· 외장재 변경을 위해서는  예산 추가확보 필요

· 북측외장재 개방성 확보 필요 (3층용도를 고려 개구부 추가필요)

· 북측 입면의 개구부가 3층용도를 고려하여 추가필요(골강판 외장재창호)

· 공간이 협소하니 필요가구는 붙박이가구로 해결하고, 이를 위해 일체

가구 다지인을 건축가가 하는 것이 필요

· 건축설계외 사이니지(정보을 시각적으로 전달하는 구조물)등 디자인도

일괄되게 개념이 유지되도록 해당 건축가에게 의뢰 (사인계획 반영)

· 구조보강비용 산정을 명확히하여 예산증액에 반영하고 설계 및

구조안전진단비용도 증액이 필요

박영도 위원

▶ 1층 우측 개방공간에 대한 출입구 부분에 대한 고민이 필요함

▶ 층간 개방을 단계적으로 적용될 수 있는 동선 필요

▶ 3층 공간 화이트박스 환기, 방음, 스프링클러 설치 등 고민필요

▶ 외부 사인활용시 적정한 수준의 노출에 대한 고민 필요

▶ 샤워실에 대한 고민 필요

이상곤 위원

▶ 1층 관리용출입구 전면과 엘리베이터 전면공간이 상호 간섭이 있음

관리용출입구 위치 조정 엘리베이터 안전한 전면공간(1.5m×1.5m)확보

▶ 전면 주출입구, 엘리베이터, 계단 전면부등 점자블럭 설치

▶ 전면 주출입구에 촉지도식 안내표지판 설치

▶ 외1층 계단 하부는 바닥면으로부터 2.1m 이내에 접근방지용 보호벽이나 난간을 설치 (모든 내부 출입문의 유효폭 0.9m 이상 확보 )

▶ 자전거 이용자들을 위한 자전거보관소 등 다양한 이동수단으로 접근해

오는 이용자을 위한 공간확보 필요

▶ 1층 외부 보행로상 벽면지장물들이 시각장애인의 보행안전을 고려하여     보도부분의 벽면하부 바닥마감을 달리(경고용)하여 안전성 확보

▶ 승강기용 조작설비 크기가 크고 단순한 디자인 적용하고, 각종 사인시스   템은 크고, 단순하며, 명쾌하게 유니버설디자인을 적용

▶ 지상1층 내부, 벽면부와 북카폐 내부에 기둥이 돌출되는 부분은 기둥주위   에 마감부분을 달리 처리하여, 시각장애인들의 보행안전성을 확보

▶ 자각층 내부 복도폭이 협소합니다. 벽면부분의 안전손잡이 설치 및 복도   가장자리 부분의 바닥마감 변화을 검토바랍니다.

▶ 자기준층 내부 복도의 모서리부분, 기둥의 모서리부분 마감의 예각이 발   생하지 않게 안전하고, 부드러운 마감으로 처리

Ⅲ

향 후 계 획

□ ‘19. 12.    : 자문결과 설계자(신건축사 신호섭) 통보

□ ‘20. 1 ~ 2  : 1차 자문내용 반영 및 2차 자문회의 개최(문화시설과)