문서번호	생산관리과-13054
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유양현	신근호	代신근호		12/26 代조두업
협 조
	기전설비과장		조성태
	주무관		김형집
	주무관		김영준
	주무관		김영규

강북정수센터 고도시설(2단계)

확장(23만톤) 계획보고

2019. 12.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

강북정수센터 고도정수시설(2단계) 확장 계획

고도정수처리 도입 이후 시설용량 대비 생산량 초과로 인한 시설의 부하를 방지 및 유지관리를 위해 23만㎥/일 고도시설을 증설하고자 함.

※ 추진근거: 고도정수처리시설 확장 타당성 검토 및 추진계획(계획설계과-9940)

Ⅰ		강북 고도처리 현황

□ 강북정수센터 고도시설 현황

○ 고도용량 : 720천㎥/일(표준처리 1,000천㎥/일)

○ 위    치 : 경기도 남양주시 171(준공연도 1999년)

○ 고도정수시설 건설 현황

- 1단계 시설(720천㎥/일) : 2014. 12.건설- 운영중(44개지 중 32개지 )

- 2단계 시설(230㎥천/일): 강북정수장 확장계획과 연계하여 구조물만 설치됨

○ 강북고도 2단계 증설 시 소요예산 :146억원

구 분	활성탄충진	하부집수장치	중계시설 및 부대설비	기 타
****	************	****************	**************
****	****	****	****

※시설내용: 중계펌프 3대, 활성탄흡착지 12개지(활성탄충진, 하부집수장치, 트라프, 배관․밸브설치, 제어반․수위계, 타일부착 등) 시설 설치

강북정수장 활성탄 접촉지 전경	미활용 활성탄지 (12개지)

○ 2030수도정비기본계획 고도정수처리 2단계 시설 확충(‘22년~’24년) 계획

- 고도정수처리 2단계 공사시에는 오존시설 및 활성탄흡착시설 및 중계펌프장의 기전설비를 추가 설치하는 것으로 계획

Ⅱ		운영현황 및 문제점

□ 고도정수처리 시설 및 운영 현황

○ 고도정수처리시설 가동률 현황(2018년 기준)

(단위 : 천㎥/일)

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
표준정수 시설용량	480	400	500	700	60	1,600	1,000
고도정수 시설용량	357	250	450	600	450	1,100	720
’18년 일최대생산량	372	224	465	520	504	1,221	788
고도정수 가동률(%)	104.2	89.6	103.3	86.7	112.0	111.0	109.4

- 하절기 폭염 등 생산량 급증으로 고도정수처리 시설용량을 초과하여 수돗물 생산 공급하고 있는 실정임

□ 생산량 및 소비량 증가 추이

○ 기후변화 등에 따른 사용량 증가로 생산 시설용량 초과 일수 증가

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
강 북	345	365	290	23	92
암 사	201	216	119	116	28
영등포	109	146	133	164	146

- 영등포정수센터 급수구역 내 마곡택지지구(공급량 34천㎥/일) 조성에 따라 사용량증가(하수 재 처리수 미 이용시 15천㎥/일, 수요량 증가)

○ 평균기온 및 폭염일수 증가 및 1인당 수돗물 소비량 지속적 증가 추세

- 고도정수시설용량 초과일수가 계속해서 증가하고 있어 시설 과부하 발생

년도별	2017	2018	2020	2025	2030	2035	2040
1인당 물소비량(ℓ/cd)	289	293	292	294	296	297	298

- 연도별 폭염일수 증가 추이로 따른 7~8월 수돗물 생산량 급증

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
폭염일수	18.5	7.4	9.7	22.4	14.4	26.1	14.6

□ 고도정수처리 2단계 증설 필요성

○ 강북정수센터의 고도용량 증설을 통한 한강 이북 거점정수장 운영으로 뚝도․구의․영등포정수장의 생산량 지원 및 시설 예비율 확보

▸ 영등포 : 강북에서 약 5만 ㎥/일 지원공급 가능(강북 ⇒ 성산대교 ⇒ 영등포)

▸ 구의․뚝도정수센터의 시설정비 시에 대체 생산 및 공급 추진

○ 생산 중단 없이 아리수 제공하기 위해 시설용량대비 가동율을 75% 유지

▸ 예비용량 확보사유 : 정수시설 유지보수, 사고대비, 시설개량 및 확장 등

○ 택지개발지구 확대 공급 및 폭염 지속기간 증가에 대비 용량 확보

Ⅲ		고도정수 2단계 증설 추진

□ 추진일정 및 내용

○ ‘19.12. : 강북정수장 확장(2단계)실시 설계 타당성 검토

- 분야별 담당자를 지정을 통하여 과업지시서 및 시설 계획 검토

- 기술용역 과업지시서 작성 및  타당성 심사 요청(기술심사담당관)

○ ‘20. 2. : 강북정수센터 확장(2단계) 설계용역 발주

- 실시설계 용역 건설기술심의 요청(기술심사담당관)

- 분야별(토목, 기계, 전기)설계 내역 검토 및 경제성 분석 시행(VE)

○ ‘20. 7. : 강북정수센터 고도시설 확장 설계용역 준공

- 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회 및 월간 공정보고회 시행

○ ‘20. 8. : 강북정수센터 공사 및 감리 발주 시행(1차분)

○ ‘21. 1.~12. : 강북정수센터 고도시설 확장 공사 준공(2차분)

○ ‘22. 4. : 고도시설 확장분(23만㎥/일) 시운전 및 통수 시행

□ 예산운영 계획

******************

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	2020년	2021년	2022년	비 고
*******		******	*****	*****	*****
*****	***	***	***	*	*
	***	******	*****	*****	*****
*********		***	***	***	***

□ 실시설계 협업체계 구축

○ 구 성 : 생산부(생산관리과, 기전설비과), 강북정수(정수과, 정수시설과)

○ 실시설계 세부 업무 검토

구 분		담당업무	업무내용
생산부	토목분야	유양현, 김영규 이규현	설계총괄, 하부집수장치, 트라프 활성탄지 부속시설
	전기․제어분야	김영준	전기설비, 제어설비, 수위계,
	기계분야	김형집	주펌프, 보조펌프, 보조설비 오존발생기, 역세척설비, 역세척 설비
강북정수		정수시설과 정수과	용역설계에 따른 지원 및 시운전 추진

Ⅳ		기대효과 및 향후계획

□ 기대효과

○ 강북정수센터의 시설용량 대비 초과생산 부분에 대한 고도정수처리 시설 증설을 통한 과부하 발생을 해소하여 안정적 시설 유지

○ 영등포정수센터 시설용량 초과 생산에 따른 부족 물량(5만㎥/일)을 지원하여 목동수계(마곡지구) 확장에 따른 대체 공급가능

○ 강북지역 3개 정수센터 시설보수 및 정비 시 부족한 생산량에 대한 대체공급 기능 확보

- 강북지역의 거점 정수센터로 구축하여 구의․뚝도정수센터 시설용량 여유율(25%)확보 문제를 해소

○ 여름철 폭염 일수의 증가 등 기후환경 변화에 따른 수돗물의 안정적 생산

□ 향후계획

○ 강북정수장 증설(2단계)실시설계 협력 TF 구성

-  용역 추진에 따른 업무 협의 및 조정 시행

○ 설계용역 공정별 추진내용(공법) 검토 및 실적 점검

붙임 : 1. 기술용역 타당성 심사요청서 1부.

2. 수도정비기본계획 취․정수장 개량 계획(강북정수 고도)1부.  끝.