문서번호	여의도공원관리사무소-3644
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		원장	여의도공원관리사무소장
김근수		代최미경	12/26 나경민
협조

『2019년 12월』선유도공원 소방시설 안전관리대행 점검 결과보고

2019. 12.

서부공원녹지사업소

선유도공원

「선유도공원 소방시설」

안전관리 대행 점검 결과보고(`19년 12월)

『2019년 선유도공원 소방시설 청사 안전관리용역 시행』에 의거 선유도공원 관리동 등 3개소의 소방시설 점검 및 안전관리에 대해 위탁 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

▣ 점검개요

○ 점검내용 : 소방시설 점검(12회차)

○ 위탁용역기간 : 2019.1.1. ∼ 2019.12.31

▣ 소방시설 안전점검 대상

대 상 시 설	연 면 적	규 모	비 고
계	5,137.38㎡
관 리 동	2.564.91㎡	지하2/ 지상1
이야기관	1,994.65㎡	지하1/ 지상2
나루카페	577.82㎡	지하1/ 지상2

▣ 소방시설 현황                                  (단위 : 개,대)

구 분	옥내 소화전	스프링 클러헤드	복합 수신기	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등
계	8	255	3	35	73	1	45
방문자안내소	1	144	1	18	56	1	20
이야기관 (강연홀포함)	7	101	1	13	17		19
카페나루		10	1	4			6

▣ 소방점검 실시

○ 점검일시 : 2019. 12. 24(화) 10:00 ∼ 14:00

○ 점검업체 및 점검자

업 체 명	성 명	자격종류	비 고
*****	********	*******

○ 점검방법 : 선유도공원 안전관리대행 용역업체에서 시행

※ 점검주기 : 월 1회/ 일반점검, 년 1회/ 종합점검 및 작동기능점검

○ 소방시설 점검내용

- 화재 수신기 도통시험

- 화재 수신기 동작 및 예비전원 시험

- 소화전 주.보조펌프 가동시험 및 소화전 위치표시등 점검

- 소화기 충압상태 및 외관점검

- 유도등 전원상태 점검 등

- 알람밸브 압력 상태 점검

- 소방펌프 기동 시험

- 방수압력측정, 절연저항측정

- 열·연기 감지기 시험

- 까페나루 비상구 추락방지 안전시설 경보음 발생장치 설치 확인

○ 소방시설 점검결과

- 점검결과 : 이상없음

붙임 : 1. 소방시설 안전관리대행 점검표 1부.

2. 소방안전관리 대행 점검 사진 1부. 끝.