문서번호	급수운영과-31402
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
최진혁	代황대룡	12/26 송근호
협 조

건축허가 신청 급수협의 보고

( 성동구 *************** )

2019. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 신청 급수협의 보고

성동구 *************** 건축허가(설계변경) 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 신청 현황

○ 관련 문서: 성동구청 건축과-21647(2019. 12. 17.)호

○ 신청 지역: 성동구 ****************

○ 건축 규모: 지하2층/지상6층, 건축 연면적 2524.53㎡

○ 용     도: 근린생활시설 및 단독주택

□ 현장 조사 내용

○ 급수 수계: 대현산 배수지(H.W.L=76m, L.W.L=70m)

○ 평균 표고: 약 32m

○ 분기점 수압:  약 2.8~3.3㎏/㎠

- 급수 협의 지역은 배수관 D=200mm의 적정 수압으로 5층까지 순직결급수 가능하고 6층 이상은 지하 등에 물탱크(저수조)를 설치하거나 가압급수 방식에 의해 급수하여야 함.

○ 분기 및 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 인입관 D=50mm(가정용 D=15mm, 일반용 D=40mm)로 공사 시행.

□ 조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 붙임 급수협의 조건을 부여하여 성동구청(건축과)에 회신하고자 합니다.

붙임  1. 건축허가 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.