문서번호	정수과-14593
결재일자	2019.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김만규		12/26 하은경
협 조
	주무관		정진택

염소설비 압력계 성능점검 결과보고 (19년4분기)

2019. 12.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

염소설비 압력계 성능점검 결과보고(19년 4분기)

염소설비의 압력계에 대한 성능점검을 고압가스 안전관리법 점검기준에 의거 표준압력계와 비교·점검하고 결과를 보고함

▣ 관련근거

고압가스안전관리법 제4조제4항 및 동법 시행규칙 제8조1항4호, 제47조,

별표8 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사기준 1,나,2),나)

▣ 점검개요

○ 점검대상 : 염소설비의 압력계

○ 점검일시 : 2019. 12. 11.

○ 점 검 사 : ㈜동방수기

○ 확 인 자 : 전문경력관 다군 김만규, 전문경력관 다군 정진택

○ 점검방법

① 현장설치 압력계를 분리하여, 압력비교용 스풀을 설치.

② 표준압력계와 현장설치 압력계를 동시에 설치.

③ 액체염소를 공급하여 동시에 압력측정.

④ ①,③의 점검공정에서 오차범위를 확인.

▣ 점검결과

구 분		표 준 압력계	현장설치 압력계	편차	판정기준
					±5% 이내
1염소실	#1 압력계	0.94	0.95	+0.01 (+1.06%)	양호
					0.90~1.00
	#2 압력계	1.21	1.21	0.0 (0%)	양호
					1.15~1.27
2염소실	#1 압력계	0.84	0.85	+0.01 (1.19%)	양호
					0.80~0.89
	#2 압력계	1.46	1.46	0.0 (0%)	양호
					1.39~1.53

첨부 1. 압력계 점검결과 보고서. 1부.  끝.