문서번호	시설과-13142
결재일자	2019.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
최이영		송병욱	12/26 신용철
협조

「암사 배출수시설 개량 및 증설공사」

점검 사다리 등받이 및 난간출입문 설치 등 실정보고

2019. 12.

시설안전부

(시 설 과)

「암사 배출수시설 개량 및 증설 공사」

점검 사다리 등받이 및 난간출입문 설치 등 실정보고

배출수 시설 수구조물의 향후 유지관리 점검을 위해 당초 반영된 사다리에 안전 등받이울 및 난간출입문과 누락된 사다리 설치에 대한 실정보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사

○ 공사개요 :

- 1정수장 배출수지 증설   : B7.75 × L32.4 × H4.0 × 1지(증 1,004㎥)

- 1정수장 배슬러지지 증설 : B7.8  × L24.0  ×H4.0 × 1지(증 748㎥)

- 2정수장 배슬러지지 증설 : B5.0  × L16.5  ×H3.5 × 2지(증 578㎥)

○ 공사기간 : 2018. 07. 25 ~ 2020. 01. 23

○ 도 급 비 : 3,235 백만원 ( 2차 2,165백만원 )

○ 시 공 사 : ㈜신미화건설 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사

□ 보고요지

○ 당초 설계에 반영된 점검용 사다리는 일자형으로 정수센터에서 시설물 유지관리 작업자의 안전확보를 사유로 사다리 안전 등받이 울 설치 8개소 및 난간출입문 4개소와 제2정수장 배슬러지지에 누락된 점검사다리 2개소 설치를 반영하기 위함.

※암사정수센터-13329(’19.12.11.) : "배출수처리시설 증설 및 개량공사" 관련 개선의견에 대한 검토 요청

○ 공사비 증,감 : (증)22,539천원

○ 공사개요

(단위 : 개소)

구 분	배출수지	제1배슬러지지	제2배슬러지지	합 계
사 다 리	당초2	당초3	당초1, 추가2	당초6, 추가2
안전등받이 울	2	3	3	8
구조물 높이	6.0m ~ 6.8m	5.0m ~ 7.0m	6.0m~6.7m

□ 실정보고 검토 내용

1) 설계현황 및 문제점

○ 설계반영 현황

- 당초 설계는 구조물 유지관리용 점검용 사다리는 일자형으로 유지관리 작업자의 안전사고 발생이 우려되는 구조로 안전사고 예방에 필요한 안전 등받이 울은 반영되지 않음.

- 제2정수장 배슬러지지는 유지관리 작업자의 출입이 필요한 신축(증설)구조물 2개지에 출입용 사다리 2개소가 누락 됨.

○ 현장 문제점

- 당초 설계에 반영되지 않은 제2배슬러지지의 사다리 2개소 및 등받이 울 8개소와 난간출입문 4개소에 대해 암사정수센터에서 시설물 유지관리 작업자의 안전을 위해 설치하여 줄 것을 요청 함.

※ 사다리 설계 현황

구 분	배출수지		제1배슬러지지		제2배슬러지지		합 계
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
사다리(A-type)	2개소	2개소	2개소	2개소	1개소	1개소	5개소	5개소
사다리(B-type)	-	-	1개소	1개소	-	2개소	1개소	3개소
안전등받이 울	-	2개소	-	3개소	-	3개소	-	8개소
구조물 높이	6.0m ~ 6.8m		5.0m ~ 7.0m		6.0m~6.7m
사다리 세부내역					안전 등받이 울 : 8개소(34.7m)
- #1 배출수지 : A-type 13.6m(6.8m 2개소)					No.1 : 4.63m(개구부), No.2 : 5.33m(출입문)
- #1 배슬러지지 : A-type 11.5m(4.5m 1개소, 7.0m 1개소) B-type 5.0m 1개소					No.1 : 2.33m(개구부),No.2 : 4.58m(개구부), No.3 : 4.39m(출입문)
- #2 배슬러지지 : A-type 3.7m 1개소, B-type 7.7m 2개소(15.4m - 금회반영)					No.1 : 1.38m(개구부), No.2 : 6.04m(출입문),No.3 : 6.04m(출입문)

2) 검토내용

- 상기 현황과 같이 당초 설계에 반영되지 않은 점검 사다리의 안전 등받이 울 및 난간출입문과 제2정수장 배슬러지지 점검용 사다리2개소의 설치는 정수센터의 유지관리 작업자의 안전을 위해 요청한 사항으로 사고위험이 높은 사다리 사용자의 안전사고 예방을 위해 설치하는 것이 타당할 것으로 판단 됨.

	< 산업안전보건기준에 관한 규칙 >
산업안전보건기준에 관한 규칙[고용노동부령 제270호, 2019. 12. 23.] 제1편 총칙 제3장 통로 제24조(사다리식 통로 등의 구조) ① 사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 9. 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하로 할 것. 다만, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7미터 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것

○ #1정수장 배출수지

	< 공사개요 : 등받이 2개소, 난간 출입문 1개소 >
NO. 1 NO. 2

○ #1정수장 배슬러지지

	< 공사개요 : 등받이 3개소, 난간 출입문 1개소 >
NO. 2 NO. 3 NO. 1

○ #2정수장 배슬러지지

	< 공사개요 : 등받이 3개소, 난간 출입문 2개소, 사다리2개소 추가 설치 >
NO. 2 NO. 3

□ 공사비 증,감 현황

○ 조경공사 (협의율 : 92.84% 적용)

구 분	수 량		금 액	비 고
안전 등받이(STS304)	8개소	34.7 m	9,980,580
난간 출입문(STS304)	4개소		295,064
사다리 설치(추가)	2개소	15.4 m	3,104,683
직접비 계			13,380,327
제경비			9,158,673
도급공사비 계			22,539,000

□ 건설사업관리 기술자 검토내용

○ 상기 검토내용과 같이 암사정수센터에서 요청한 등받이 8개소, 출입문설치 4개소, 2정수장 배슬러지지 신설사다리 2개소 설치는 시설물 유지관리 작업자의 안전을 위해 타당한 것으로 판단 됨.

□ 관련법령 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항. 설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

4) 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

○ 협의율 적용 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7절 계약금액의 조정 나. 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다.  “중략”

계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 배출수지 및 배슬러지지 구조물의 향후 유지관리 점검을 위해 당초 반영된 사다리에 등받이울 추가 설치 및 누락된 사다리 설치관련 실정보고건은 건설사업관리기술자의 검토가 타당하고 공사계약일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하며, 공종별 건당 3천만원 이하로 계약금액조정 심의 소위원회(시설과)검토결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 현장실정보고(건설사업관리 암사정수-CM-19-313, 2019. 12. 24.) 1부. 끝.