문서번호	시설관리과-25638
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강은찬		代박성자	12/30 이경희
협조

건축허가 급수협의 검토 보고

(강서구 화곡동 351-36)

2019. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(강서구 ***************)

강서구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드립니다.

※관련 공문 : 강서구청 건축과-35087(2019.12.24.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : 강서구 ***************

○ 건 축 주 : ********

○ 건물용도 : 도시형생활주택(18세대)

○ 건물규모 : 지하 1층/지상 6층, 연면적 655.89㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 화곡배수지 급수구역(L.W.L: 85m)

○ 주변배관 : 2004/DCIP/150mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 5.1㎏f/㎠(대상지표고 34m)

○ 급수방식 : 순직결방식

○ 구경산출 : 가정용 D30mm

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

□ 처리의견

○ 협의내용

- 신청지 주변 상수도 배관현황 및 수압검토결과 기 배수관으로 6층 이하는 순직결급수방식, 7층 이상부터 가압직결급수방식을 사용하여야 함

○ 협의조건을 부여하여 강서구청 건축과로 회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임 : 1. 검토의견 1부.

2. 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.