문서번호	정수과-10236
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이승제		12/30 代정갑평
협 조	★주무관		이완표
	주무관		이준호

2019년 4/4분기 활성탄흡착지 층고 및 팽창률 조사결과 보고

활성탄흡착지 층고 및 팽창률 조사결과 보고

활성탄흡착지의 안정적인 운영관리를 위하여 활성탄 층고 및 역세척시 활성탄 팽창률을 조사하고 그 결과를 보고함

1		추진 근거

서울시 고도정수처리 운영매뉴얼Ⅱ(서울물연구원)

□ 고도정수처리공정 모니터링 및 효율분석 항목(부록-10, 94page)

- 활성탄 층고, 팽창률 조사 주기 : 분기 1회

활성탄흡착지 유지관리지침서(ISO-22000, 뚝도-I707-4)

2		활성탄흡착지 현황

시설 현황

구 분	시 설 제 원
시설 용량	600,000m3/일 (설계유량 : 630,000m3/일)
규 격	W4.0m×L15.0m×2면, 22지(2지 예비)
EBCT(접촉시간)	15.4분(예비지 제외)
LV(선속도)	10.9m/hr(261.6m/일)
역세척 방법	공기+물
유량제어 방식	수위제어형 정속여과방식
유효경	0.65mm
균등계수	1.9 이하
탄층고	2.8m

운영 현황

□ 역세척 주기 : 5~10일로 운영 여건에 따라 탄력적으로 운영

□ 역세척 시퀀스

구분	공기	공기+물	물	휴지	시동방수
시간(분)	1	4	25	10	60

□ 역세척 유량(린스)은 팽창률 20~30% 유지를 위해 수온 변화에 따라 유량 변경 설정 운영

구분	0~5℃	5~10℃	10~15℃	15~20℃	20℃ 이상
시간(m3/h)	2,400	2,600	2,800	3,000	3,200
세척속도(m/분)	0.33	0.36	0.39	0.42	0.44

3		조사 방법

조사 기간 : 2019.12.16.(월) ~ 12.27.(금)

조 사 자 : 이준호, 이승제

조사 방법

□ 활성탄 층고

- 측정방법 : 활성탄 여재 표층에서 활성탄흡착지 상부까지의 높이를 측정하여 층고 확인

- 측정지점 : 제어반 기준으로 좌면, 우면으로 구분하여 각 3개 지점에서 측정

□ 활성탄 팽창률

- 측정방법 : 대표지 6개지 선정 후 팽창률 측정기를 이용하여 역세척수 유출 트라프를 기준으로 활성탄이 팽창하는 높이를 측정

<활성탄 층고 측정 지점>	<활성탄 팽창률 측정 지점>

4		조사 결과

활성탄 층고

□ 활성탄흡착지 22개지 평균은 295cm로 설계기준(280cm) 이상 유지

- 역세척시 활성탄 유실은 발생하지 않은 것으로 나타남

<활성탄흡착지 지별 층고>

활성탄 팽창률

□ 역세척시 수온은 4.1~5.2℃이었으며 역세척수 설정유량 2,600m3/h 에서 평균 세척유량 2,590m3/h, 설정유량 2,500m3/h에서 평균 세척유량 2,446~2,508m3/h로 운영되었음

□ 세척속도는 0.34~0.36m/분으로 나타났으며 이에 따른 활성탄 팽창률은 27~30%로 적정 팽창률로 세척되었음

활성탄지	수온 (℃)	평균 세척 유량 (m3/h)	세척속도 (m/분)	활성탄 층고 (cm)	탄층 상승 높이 (cm)	팽창률 (%)
1지	4.9	2,474	0.34	289	80	28
5지	4.8	2,508	0.35	297	85	29
11지	4.1	2,471	0.34	292	80	27
13지	5.2	2,590	0.36	293	85	29
17지	4.8	2,508	0.35	296	90	30
20지	4.6	2,446	0.34	301	85	28

5		향후 계획

수온에 변화에 따른 세척시간(시퀀스) 조정 및 적정 팽창률 운영을 위한 세척유량 보정

□ 활성탄 유실을 최소화하면서 안정적인 운영관리를 위한 세척방안 도출

’20년 1/4분기 활성탄 층고 및 팽창률 조사(’20년 3월 예정)

끝.