문서번호	급수운영과-26719
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김재영		이문성	12/30 유승효
협조

급수협의 보고 (상계동 389-666)

2019. 12.

급수운영과

급수 협의 보고서

명에 의거 노원구 관내 급수공사 업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가

신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고함.

Ⅰ	건축허가신청 현황

❍ 관련근거 : 노원구청 건축과-19861(‘19. 12. 10.)

❍ 위     치 : ***************

❍ 규  모

․ 층  수 : 지상3층

․ 연면적 : 222.52㎡

❍ 용   도 : 제2종 근린생활시설(사무실)

Ⅱ	현장조사 내용

❍ 표       고 : 32.0m

❍ 분기 배수관 : 1990/DCIP/80mm

❍ 분기점 수압 : 3.3kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 공릉배수지(L.W.L:65m)

❍ 직결급수 가능여부 : 직결급수 가능

Ⅲ	수도계량기 구경 산출

❍ 공공용 : 20mm

․ 구경별 세대수 비교 : 15mm(0.857) ≤ (0.953)≤ 20mm(2.437)

Ⅳ	조치의견

❍ 현장조사에 따른 별첨 급수협의 조건이 이행될 수 있도록 노원구청(건축과)에

회신하고자 합니다.

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.