투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	(슬지러지 건조시설) 소방공사 실정보고 요청 검토 보고

1. 관련근거

가. 2019. 04. 15. 소방시설 실정보고 승인 요청 (중랑슬관 2019-164호)

2. 실정보고 검토

가. 승인여부 검토

연번	내용	당초	변경	승인검토	비고
1	지하층 비상조명 반영	-	11개	적정	성동소방서 인허가
2	발신기 수량 조정	11개	7개	적정
3	감지기 반영 (화장실,방풍실, 건조실, 계단실)	-	16개 (차동3,연기13)	적정
4	계단통로유도등	-	7개	적정

나. 검토의견 : 소방법에 의한 화재안전기준 준수코자 요청한 실정보고 승인 적합

3. 조치계획 : 소방법을 준수코자 제출된 실정보고에 대하여 제2안과 같이 승인

붙임 1. 소방공사 실정보고 승인 요청 1부. 끝

주무관	안종필		시설보수과장	윤승범		중랑물재생센터소장	04/17 이성재
협조자
시행	시설보수과-2233	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 송정동 73	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2550	/전송	02-2211-2579	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개