문서번호	시설보수과-2365
결재일자	2019.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
안종필		代안종필	04/24 이성재
협조
	전문관		주상일

탈수기동 예비변압기 설치 계획

2019. 4.

중랑물재생센터

(시설보수과)

탈수기동 예비변압기 설치 계획

『슬러지건조시설 전기공사』관련, 탈수기동에 설치한 전동기제어반 원활한 전력공급을 위한 예비변압기 설치 계획을 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2019.4.22. 탈수기동 변압기 용량 현황 보고 (중랑슬관 2019-172호)

	【 하수도 시설기준(예비변압기)】
변압기는 사고에 대비하여 예비변압기 설치하여 별도의 조치없이 즉시 부하설비에 전력공급

□ (탈수기동) 변압기 운전현황

□ 설치용량 : MOLD TR 1,250KVA × 2대

□ 운전현황 : TR 2대 상시 운전 (기동부하 감안 안정운전 확보)

‣ ‘17년 탈수기(100kW) 9대 → 11개 증설시 2대 변압기 상시운전

‣ 현재, 탈수기 7~8대 운전시 변압기 1대 고장에도 전력공급 가능

구 분	여름(‘18.8.16)	겨울(‘19.1.20)	봄·가을(‘19.4.4)	비 고
탈수기 가동대수	7대	6대	7대
피상전력(kVA)	1,105.5	1,041.1	1,037.7

□ (신설) 슬러지 건조시설 전력공급

□ 슬러지 건조시설 추가 전력공급으로 2대 상시, 1대 예비 설치 필요

계	운전현황	신설부하	비 고
1,386.7	1,105.5	281.2	MCC-101 260.1kVA MCC-201 21.1kVA

□ 조치계획

□ 탈수기동 안정적인 전력공급을 위하여 예비변압기 1대 설치

▶ 4월 조달구매(MAS) ➡ 6월내 설치완료,   소요예산 : 100,000천원

□ 예산과목 : (물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치) 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 관련문서 1부. 끝.