문서번호	물순환정책과-18805
결재일자	2019.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		수질총량팀장	물순환정책과장
한차순		정병권	11/05 정훈모
협조

- 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 관련 -

관계기관 합동회의 결과보고

2019.10.

물순환안전국

(물순환정책과)

- 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 관련 -

관계기관 합동회의 결과보고

양평1유수지 CSOs 저류조 설치 공사(’16.12.5.~’19.11.15)와 관련 준공 및 인수․인계 전 관계기관(물순환정책과․도기본․영등포구) 합동회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

1		회 의 개 요

□ 일시 및 장소 : 2019.10.25.(금) 13:00 (영등포구청 방재상황실)

□ 참석자 : 14명

○ 물순환안전국(2) : 물순환정책과 수질총량팀장, 담당자

○ 도시기반시설본부(4) : 방재시설부 2(토목․조경 공사담당), 설비부(기계․전기 공사담당)

○ 영등포구(8) : 치수과장, 문화체육과장, 푸른도시과장, 담당팀장 등

□ 회의안건

○ 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 완료에 따른 준공 및 인수․인계 전 업무협조 사항 논의

- 데크 간격 검토, 구조․기능적 검토, 유지관리 및 인력 지원 검토

2		회의 주요내용

□ 데크 간격 검토

○ 영등포구 치수과장

- 설비동 연결 데크가 현재 2m 간격으로 조밀하여 집중 강우 시 협잡물로 인한 유수 장애 예상되므로 기둥 간격을 5m로 넓히면 좋겠음.

○ 물순환정책과 수질총량팀장

- 안전문제는 중요함. 준공을 앞두고 현 시점에서 데크 간격 문제를 도기본에서 시공사와 논의하여 가능 한지 여부를 검토 바람

○ 도시기반시설본부

- 차집관로 제외하면 설비동까지 10m 정도가 신규 설치되었음. 안전성 검토하였으며 작년 강우 시에 담수, 와류 현상은 발견되지 않았음. 시공사와 데크 간격 넓히는 사안 검토해보겠음

□ 구조․기능적 검토

○ 영등포구 치수과장

- 우선 준공 전 청천 시 물로 종합시운전할 때 영등포구 자체 전문가도 참여시키겠음. ’19.11.15.까지는 외관적 부분에 대하여 합동점검은 가능하나 악취, 퇴적물 처리문제 등 기능적 검토는 어려울 것임. 향후 내년 봄에라도 50mm 정도 강우 시에 2번 정도 실제로 담수, 배수 테스트를 하여 기능적 검토를 해야 함.

○ 물순환정책과 수질총량팀장

- ’19.11.4~11.8. 종합시운전 기간 중 비가 오면 기능적 검토 가능할 것이나, 만일 비우기 시에는 차집관로 물 끌어와서 합동으로 종합시운전하여 체크하면서 사소한 것은 보완하고 특별 한 일 없으면 준공처리하되, 큰 흠이 있으면 준공 연기토록 할 것. 도기본에서는 시공사에도 이 사항을 전달할 것.

- 종합운전 시 전문가 구성은 영등포구, 도기본에서 각 분야별로 추천․운영토록 할 것

- 도기본에서는 준공 및 인수․인계 처리 후에라도 우기 시 실제로 2~3번 점검하여 시공사가 영등포구에 기술적 도움을 주도록 하고, 그때 문제점 나타나면 시공사에서 하자보수기간이 2~3년이므로 시설 보완토록 할 것

- 영등포구에서는 금년 12월까지, 그리고 내년 우기 시 6개월간(’20.5.~10.) 연장 하여 합동 점검하자고 하는데, 연장 시 도기본에서 약 6억원이 소요된다 함. 현실적으로 예산편성 문제 등 어려움.

○ 도시기반시설본부

- ’19.10.2.부터 개별 시운전 하였으며, 11.4~11.8. 종합시운전 운영해보고 11월 준공 이후 실제 강우 시에 영등포구청에 시공사로부터 기술적 도움을 받도록 하겠음.

□ 유지관리 및 인력 지원 검토

○ 영등포구 치수과장

- 저류조 유지관리비 및 인력(기계 1명, 전기 1명) 지원 요구함. 국가하천 수질개선 목적이므로 국가 및 시에서 지원해야 함. 영등포구 총무과에서는 인력 지원할 수 없다고 함.

○ 물순환정책과 수질총량팀장

- 유지관리비는 시에서 구에 위임하는 사무로서 예산 편성하여 구에 지원하는데 인력은 검토해보니 시에서 인건비를 지원할 수가 없음. 따라서 인력은 영등포구 자체적으로 확보하여 구비로 지급해야 함.

- 영등포구에서 시 조직담당관 경유하여 행정안전부에 건의하고 영등포구 관련 조례 개정하면 됨. (예시, 양천구에서는 신월 빗물 저류조 운영 인력을 행안부에 건의하여 충원됨) 영등포구 총무과에 인수인계 후 인력 확보방안 강구토록 공문 시행하겠음.

□ 기타 유지관리관련 타부서 의견

○ 영등포구 푸른도시과장

- 도기본과 수시 현장 점검을 통해서 구 의견 사항 반영되었으므로 특별한 의견 없음

○ 영등포구 문화정책과장

- 특별한 의견 없음

3		향후 계획

□ 준공 전 현장점검(’19.10.29)

○ 점검기관: 한강유역환경청․한국환경공단

○ 점검내용: 기본 및 실시설계 준수 여부, 준공 후 운영관리계획의 적정성 여부 등

※ 현장점검결과 보완개선 요구 시 조치 예정

□ 종합시운전 및 교육(’19.11.4~11.8, 도기본)

○ 참석기관 : 도기본, 영등포구 유지관리부서 직원 및 전문가, 시공사 등

○ 주요내용 : 각 기기별 운전상태, 자동제어와 기기별 연동 상태, 교육 등

□ 공사 준공(’19.11.15. 예정)

※ 시설물 인수인계(→영등포구) : 준공 이후