문서번호	정수시설과-12634
결재일자	2019.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	정수시설과장		영등포아리수정수센터소장
김진수	유영춘		12/30 가길현
협 조

『월드컵대교 건설공사에 따른』

도수관로 이설 변경 검토 보고

2019. 12.

영등포아리수정수센터

정수시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『월드컵대교 건설공사에 따른』

도수관로 이설 변경 검토 보고

월드컵대교 건설공사와 관련 센터내 도수관로 이설 변경에 관한 사항을 검토을 하고 보고 드림.

□ 관련근거

○ 도기본 토목부-24418(2019.12.27.)

- 도수관로 이설 변경 관련 협조 요청

□ 도수관로 이설 변경 사항

○ 월드컵대교 건설공사 중 센터내 도수관로(D=1800㎜) 이설공사중 당초 종점부 접합구간 기존관로 변형으로 부단수 분기를 할 수없어 접합구간을 연장(12m)하여 시공토록 협조 요청

○ 도수관로 변형 및 변경구간 현황

□ 검토 결과

○ 당초 종점부 접합구간에서 추가 연장(12m)하여 확인굴착 결과 녹지대 구간 미 변형된 관로로 확인되여 상수도시설기준 및 관련 규정에 적합하게 부단수공법으로 시공하고,

유량계가 근접되어 있는바 유량측정에 지장이 없도록 시공에 유의토록 관련기관에 통보코자 함.

따로붙임 : 1)협조공문 사본 1부.

2)영등포정수장 내 도수관로 이설 현황보고 1부.끝