문서번호	시설보수과-6853
결재일자	2019.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	시설보수과장
조호영		김준섭	12/31 김준섭
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			이철형

『사당천복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검』용역 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12

남부도로사업소

시설보수과

『사당천복개외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검』용역 결과보고

『사당천복개외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검』용역 완료 결과보고 및 지적사항에 대한 보수 등 향후 조치계획 보고임.

□ 시설물 현황

연번	시설물명	위치	구조 형식	연장 (m)	폭 (m)	준공년도	비고
1	사당천복개 (1종)	서초구 방배중앙로 215 ∼ 752-2(방배동)	2련 박스	100	13	1988년	소교량 포함
2	여의천1복개 (2종)	서초구 양재동 227-3 ~ 228-2 (양재IC 내)	라멘	151	30	1970년
3	여의천3복개 (2종)	서초구 양재동 228-2 (양재IC 내)	라멘	118	30.0	1970년

□ 용역개요

❍ 사당천복개외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검용역

- 용역기간 : 2019.4.24.~12.20.

- 용 역 사 : (주)세안안전진단 대표 박기열

(주)흥찬엔지니어링 대표 황혜경

- 용 역 비 : ***********

□ 용역결과

❍ 상태등급 결과

구분	상태평가	안전성평가	종합평가	구분
사당천복개	B (0.216)	A	B	정밀안전진단
여의천1복개	B (0.242)	-	B	정밀안전점검
여의천3복개	B (0.219)	-	B	정밀안전점검

❍ 종합결론

- 사당천복개(1종)

· 점검결과 받침 노후화 및 부식, 신축이음누수, 강거더 부식, 교대 연단거리부족 및 박락 등이며, 발생 손상 및 결함은 제시된 보수보강방법에 따라 지속적인 유지보수를 실시하면 사용성 및 안전성 확보에는 문제가 없을 것으로 판단됨.

- 여의천1·3복개(2종)

· 점검결과 안전성에 영향을 주는 구조적인 손상은 조사되지 않았으나 금회 점검시 적출된 균열, 재료분리, 철근노출, 신축이음 누수 등에 대해  보수⋅보강방법에 따라 보수를 실시하고 유지관리 방안에 제시한 중점점검 항목에 대해서 세심한 점검과 지속적인 관찰을 실시한다면 구조물의 공용이 증대될 것으로 판단됨.

□ 조치계획

❍ 정밀안전진단 및 정밀안전점검 결과 주요 손상중 보수 1순위에 대해 2020년 일상유지보수 예산 범위내에서 보수조치

❍ 점검 2순위 및 3순위 손상에 대하여는 향후 지속관찰 및 결함진행 여부를 확인하여 내구성 확보 및 예방적 보수를 실시(일상유지보수)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 시설물별 개략공사비 각1부.  끝.