	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년도 종합감사 지적사항에 따른 건축관련 도서 등 교체 결과(시설지도)

1. 관련근거

가. 소방행정과-13799(2019.11.12.)호 「2019년 영등포종합감사 결과 조치계획(알림)」

나. 예방과-30283(2019.12.30.)호 「2019년도 종합감사 지적사항에 따른 건축관련 도서 등 교체          계획(시설지도)」

2. 2019년 본부 종합감사 결과 시설지도 분야 지적사항에 따른 건축허가·완공 관련 도서 등     교체(변경) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

◯ 교체(변경) 결과

연 번	대 상 명 (위 치)	지 적 내 용	결 과
1	******** **** (************)	- 피난구유도등 미설치 및 도면 미설계	- 평면도 교체
2	******* (**********)	- 비상방송설비 성능시험조사표 경보방식 오기 및 음량조정기 유무 미기재	- 성능시험조사표 교체
3	******** ***** (*************)	- 전층 스프링클러설비 배관구경 도면 미표기 - 방풍실 내부 감지기 미설치 및 도면 미설계	- 평면도 교체
4	**** (**********)	- 제연설비 성능시험조사표 TAB 보고서 중 계측기 교정성적서 미첨부	- 계측기 교정성적서 첨부
5	****** (***********)	- 임시소방시설 간이피난유도선 누락	- 임시소방시설 설치계획표 교체
6	****** (**********0	- 임시소방시설 비상경보장치 누락	- 2019.08.05.완공
7	******** (***********)	- 임시소방시설 간이피난유도선 누락	- 2019.10.11.완공

붙임  2019년 종합감사 지적사항 교체 도서 각 1부.

담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	01/02 이은와
협조자
시행	예방과-62	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)