문서번호	급수운영과-55
결재일자	2020.1.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원재		김승완	01/02 이병운
협 조

급수협의 보고(마포구 망원동 439-*)
급수협의 보고 ***************

2020. 01.

서부수도사업소

(급수운영과)

*************** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지위치 : *************

건 축 주 : *********

건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 규모 : 지상7층, 연면적 2,474.79㎡

- 건물 용도 : 아파트(36세대) 및 근린생활시설

검토내용

수    계 : 뚝도아리수정수센터 ⇒ 와우산배수지

표    고 : 8.7m

수    압 : 약 5㎏/㎠

주변배수관 : D=150㎜(DCIP) 출수상태 양호

급수방식 : 겸용직결급수(지상1층 ~ 6층 순직결급수, 지상7층 가압직결급수)

급수관경 검토

- 아파트(36세대)

구 경	50mm	65mm	80mm
가구 수 (공동주택)	17-29세대	30-56세대	57-80세대

∴ 관경균등표기준에 따라 D=65mm가 적정구경이나, 급수공사업무 시행지침에 따라 상위 구경인 D=80mm 적용

- 업무시설(61.15㎡*30ℓ/㎡÷7hr=262ℓ/hr=0.262㎥/hr)

구 경	15mm	유량합계
시간당 출수량 (㎥/hr)	0.857㎥/hr	0.262㎥/hr

∴ 일반용 독립계량기 D=15mm 적용

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 수압이 적정하여 공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행시 급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 급수협의 조건 1부.  끝