	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고덕7단지 주택재건축정비사업 도로확장에 따른 소방용수시설 검수 결과[최종]

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 고덕7단지 주택재건축정비사업 도로확장에 따른 소화전 검수 요청 관련 결과 및         2019. 12. 26.(목) 협의내용을 회신하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 고덕7단지 주택재건축정비사업 도로확장에 따른 소방용수시설 검수 요청

나. 위    치: 강동구 상일동 187일대

다. 이설대상: 9개소(지상식7, 지하식 2개소)

라. 이설위치: 강동구 상일동 187일대 설치위치 5m 후방에 설치

연번	센터	형식	용수 번호	위 치	내 용	검수 일자	비고
1	**	***	****	************* **************	***** ********* ************ *******	******	**** **
2		***	****	************* **************		******	*
3		***	****	************		******	*
4		***	****	**************		******	*
5		***	****	**************		******	*
6		***	****	**************		******	*
7		***	****	**************		******	완료
8		***	****	************		******	*
9		***	***	************		******	* ***

3. 행정사항

가. 띠녹지에 설치되어 있는 ★지상식 7개소는 소방용수시설 보호를 위해 2020. 1. 31.(금)         까지 보호틀 설치(스핀들 개폐 및 수관 연결이 용이 하여야함-식수보호대로 변경안내)

나. ★지하식 1개소는 4차선 중앙선에 설치되어 있어 소방활동에 장애 초래되어              2020. 3. 31.(화)까지 재시공(이설)하여 주시고, 겨울철 동파 방지를 위해 보온재를         반드시 넣어 보온 조치를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

다. 보호틀 설치 및 재시공 완료(각 일) 후 검수요청 [붙임3] 서식에 맞추어 작성하여        (이설기한엄수) 회신하여 주시고, 검수결과 불량으로 판단될 시 재공사를 요청할         수 있음을 알려드리며, 기타 문의 사항 발생 시 강동소방서 재난관리과 소방용수담당        【02-6981-7643】로 전화 주시기 바랍니다.

붙임 1. 소방용수시설 관련 법 1부.

2. 소방용수시설 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	01/03 유재평
협조자
시행	재난관리과-80	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(5)