문서번호	정수시설과-144
결재일자	2020.1.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	01/03 이철범
협 조
	주무관			김재성

「 부식방지 및 내구성향상을 위한 」 제1중계펌프장 노출배관 도장 계획

2020. 1.

암사아리수정수센터

「 부식방지 및 내구성향상을 위한 」

제1중계펌프장 노출배관 도장 계획

제1중계펌프장의 노출된 배관에 부식이 심하게 진행되고 있어 부식방지 및 배관의 내구성 향상을 위해 노출 배관 도장을 하고자 함.

□ 추진배경

❍ 추진배경

- 고도정수시설(‘14년 12월 준공) 제1중계펌프장 노출관로에서 부식이 심하게 진행되고 있어 장기간 방치할 경우 배관의 두께감소 및 국부적 누수사고 발생이 우려되므로 신속한 조치(도장)가 필요

❍ 노출배관 현황

- 제1중계펌프장 노출배관 현황

구분	펌프	직경(m)	길이(m)	면적(m2)	<제1중계펌프장 전경>
중계관	3,4,7,8	1.1~1.35	33	154.7
	2,6	0.8~1.0	19	63.1
	1,5	0.6~0.7	20	49.1
	예비	0.4	0.5	0.6
배수관		0.15	50	23.5
계			122.5	291

- 배관상태(부식현황)

<노출배관 부식 - 옆면>	<노출배관 부식 - 상부>	<배관내부 – 부식 없음>

※ 펌프 및 밸브류는 적절한 도장이 되어 있어 부식발생 없음

❍ 부식발생 사유

- 중계펌프관로의 배관재질은 스테인리스스틸(STS304)1)로 크롬(Cr)이 첨가되어 부식에 강하나 사용환경2)에 따라 부식발생 가능

1) 스테인리스스틸의 부식방지 원리

⇨ 스테인리스스틸에 함유되어 있는 크롬이 산소와 반응하여 크롬산화물(부동태피막)을 형성하는데, 이 크롬산화물이 산소와 철의 접촉을 막아 붉은색의 산화철이 생성되는 부식을 방지

2) 제1중계펌프장 배관 부식 원인

⇨ 염소이온(Cl-) 또는 먼지3) 등이 스테인리스스틸배관의 부동태피막을 파괴하여 부식을 촉진

3) 갈바닉부식(이종금속 접촉부식)

⇨ 스테인리스스틸 배관에 쌓여 있는 먼지가 이종금속역할을 하고, 배관표면의 결로(배관 내·외부 온도차)가 전해질용액 역할을 하여 두 금속간의 전위차에 따른 부식 발생

□ 조치계획

❍ 노출배관 도장

- 단순 녹제거 및 방청처리로 단기간의 부식을 억제할 수 있으나,

- 중계펌프장 내 배관은 교체없이 장기간 사용될 배관으로 내구성이 뛰어나고 반영구적인 공법을 선정하여 도장하고자 함

❍ 주요내용

- 세부내역 : 펌프관로 및 흡수정 드레인관 녹제거 및 도장 291㎡ 1식

- 사업예산 : 130백만원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 여업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비), 정수장시설보수 – 1중계펌프장 노출배관 도장공사

❍ 추진일정

- 특정공법심의위원회 개최                   : 2020. 1.

- 계약심사(안전총괄과)                      : 2020. 2.

- 공사발주 및 계약                         : 2020. 3.

- 공사착공 및 사업시행                      : 2020. 3. ~ 8.(150일간).  끝.