문서번호	공원시설과-35
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
	공원시설과장	공원부장		한강사업본부장
송하연	김호규	代윤재한		01/06 정수용
협 조
	주무관		이병철
	주무관		김진경

2019년 한강공원 수영장(물놀이장) 정밀안전점검 용역결과 및 2020년 운영계획

2020. 1.

한강사업본부

(공원시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2019년 한강공원 수영장(물놀이장) 정밀안전점검 용역결과 및 2020년 운영계획

2019년 한강공원 수영장(물놀이장) 정밀안전점검 용역결과 및 그 결과에 따른 개선방안 등 2020년 운영계획을 다음과 같이 보고드림

				정밀안전점검 요약서

(단위:천원)

구 분		뚝 섬	광 나 루	여 의 도	잠 원	잠 실	난 지	양 화	비 고
시설면적		22,450㎡	9,630㎡	20,000㎡	23,325㎡	27,945㎡	7,040㎡	7,800㎡
준공년도		2009. 7.	1991. 8.	2009. 7.	1989. 8.	1990. 8.	2009. 7.	2015. 5.
점검결과		콘크리트 균열, 철근 노출, 난간 파손 등	콘크리트 균열, 철근 노출 등	콘크리트 균열, 배관 누수, 타일 탈락, 등	콘크리트 균열, 철근 노출, 집수구 누수, 오수펌프 등 설비 부식 외	콘크리트 균열, 배관 부식, 철근 노출, 집수구 누수 등	바닥망상균열, 난간 안전높이 부족 및 미설치 등	도장 박락 등
보수방법		단면보수, 철근방청, 재설치 등	단면보수, 철근방청, 재설치 등	단면보수, 방수공사, 재설치 등	단면보수, 철근방청, 집수구 및 설비 교체 등	단면보수, 철근방청, 집수구 및 설비 교체 등	단면보수, 난간교체 등	방수방식 등
보수비용		191,300	97,600	152,100	474,500	496,500	470,600	10,900	1,893,500 (총 계)
평가등급		B	B	B	C	C	B	B
공사이력 (최근 4년간)	16‘	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	기반시설과 기전설비과
	17‘	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	기반시설과 기전설비과
	18‘	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	기반시설과 기전설비과
	19‘	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	토목·기전	-	토목·기전	공원시설과
종합의견		보조부재 보수공사 필요	보조부재 보수공사 필요	보조부재 보수공사 필요	주요부재 및 보조부재 보수공사 필요	주요부재 및 보조부재 보수공사 필요	주요부재 및 보조부재 보수공사 필요	보조부재 보수공사 필요	주요부재 : 수조, 집수구 등 보조부재 : 기계설비, 마감재 등

				정밀안전점검 결과표

가. 일반현황
용 역 명	2019년 한강공원 수영장(물놀이장) 정밀안전점검 용역			점검기간	2019. 09. 10 ∼ 2019. 11. 22
준공일 (사용승인)	뚝섬, 여의도, 난지 : 2009. 7. 광나루 : 1991. 8. 잠 원 : 1989. 8. 잠 실 : 1990. 8. 양 화 : 2015. 5.			도 급 비 (천원)	15,675	안전등급	여의도,뚝섬,양화, 광나루, 난지 : B등급 잠원,잠실 : C등급
시설물 위치	뚝섬 : 광진구 자양동 112 광나루 : 강동구 천호동 351-1 여의도 : 영등포구 여의도동 82-3 잠 원 : 서초구 잠원로 145-9 잠 실 : 송파구 한가람로 65 난 지 : 마포구 상암동 487-116 양 화 : 영등포구 양화동 1-7			시설물 규모 (부지면적)	뚝 섬 : 21,000㎡ 광나루 : 9,630㎡ 여의도 : 20,000㎡ 잠 원 : 23,325㎡ 잠 실 : 27,945㎡ 난 지 : 7,040㎡ 양 화 : 7,800㎡
나. 점검 실시결과 현황
점검 주요결과	- 뚝섬 : 균열, 망상균열, 백태, 도장박락, 철근노출, 마감석 고정불량, 난간 파손 등 - 광나루 : 균열, 백태, 파손, 도장박리, 박락, 코팅부 망상균열, 코팅부 파손 등 - 여의도 : 균열, 파손, 도장 박리, 박락, 균열부백태, 누수, 타일탈락, 데크파손 등 - 잠원 : 균열, 도장박리, 박락, 백태, 균열부백태, 망상균열, 파손, 철근노출 등 - 잠실 : 균열, 도장박리, 박락, 망상균열, 볼트부식, 철근노출, 누수, 파손, 들뜸 등 - 난지 : 망상균열, 백태, 마감재 탈락, 난간높이 부족/미설치, 재료분리, 토사퇴적 등 - 양화 : 도장박락
주요 보수․보강	- 표면처리, 주입보수, 단면보수, 철근방청+단면보수, 방수방식 시공, 몰탈충진
다. 책임(참여)기술자 현황
구 분		성명	과업 참여기간			기술등급
사업총괄책임자		하 상 우	2019.09.10 ~ 2019.11.22			특급기술자
참여기술자		이 광 림 외 6	2019.09.10 ~ 2019.11.22			초급∼특급기술자
라. 참고사항
‧ 금회 점검 세부지침(2019.09, 상수도편)으로 평가

				외관조사 및 현장시험 결과

○ 외관조사 결과 보수계획

상태평가 결과 및 결함종류				보수·보강(안)
결함발생 부재		평가결과	결함종류
수영장	뚝 섬	B	콘크리트 균열, 백태, 도장박락, 철근노출, 난간파손 등	단면보수, 철근방청, 재설치 등
	광나루	B	상수도관 내부 부식, 콘크리트 균열, 백태, 코팅부 파손, 철근노출 등	상수도 관로 교체, 단면보수, 철근방청, 재설치 등
	여의도	B	콘크리트 균열, 도장 박리, 박락, 균열부 백태, 누수, 타일탈락, 데크파손, 이격 등	단면보수, 철근방청, 재설치 등
	잠 원	C	집수정․배관실 철근노출 파손, 상수도관 내부․가지관․펌프 부식,콘크리트 균열, 균열부 백태, 파손 등	집수정․배관실 재구축, 상수도관로 교체 및 단면보수, 철근방청, 집수구 및 설비 교체 등
	잠 실	C	집수정․배관실 철근노출 파손, 상수도관 내부 부식, 밸브 및 가지관 누수, 콘크리트 균열, 볼트부식 등	집수정․배관실 재구축, 상수도관로 교체, 단면보수, 철근방청, 집수구 및 설비 교체 등
물놀이장	난 지	B	바닥망상균열, 백태, 마감재 탈락, 난간높이 부족 및 미설치, 재료분리 등	단면보수, 방수방식, 난간교체 등
	양 화	B	도장박락	방수방식 등

○ 현장시험(콘크리트 강도 및 탄산화 깊이) 결과

시 험 명		설계기준	시 험 결 과	책임기술자 의견
뚝 섬	콘크리트 강도시험 (MPa)	21.0	22.8 ∼ 24.5	콘크리트강도 측정결과 추정설계기준강도 이상으로 측정되어 양호한 상태인 것으로 판단됨
광나루			22.8 ∼ 25.6
여의도			23.5 ∼ 26.2
잠 원			22.0 ∼ 23.8
잠 실			22.8 ∼ 24.5
난 지			23.7 ∼ 24.2
양 화			21.9 ∼ 23.6
뚝 섬	탄산화 깊이 (mm)	잔여깊이 30㎜이상 a등급	측정값 : 1.12 ∼ 1.79 잔여피복 : 30.88 ∼ 96.76	탄산화시험은 전개소 a등급으로 측정되어 탄산화에 의한 철근부식의 우려는 없는 것으로 판단됨
광나루			측정값 : 1.13 ∼ 1.77 잔여피복 : 30.71 ∼ 98.23
여의도			측정값 : 1.11 ∼ 1.68 잔여피복 : 30.88 ∼ 96.76
잠 원			측정값 : 1.09 ∼ 1.86 잔여피복 : 31.91 ∼ 80.38
잠 실			측정값 : 1.12 ∼ 1.79 잔여피복 : 30.88 ∼ 96.76
난 지			측정값 : 1.45 ∼ 1.72 잔여피복 : 52.55 ∼ 64.28
양 화			측정값 : 1.47 ∼ 1.73 잔여피복 : 56.45 ∼ 68.24

				점검결과 종합의견

○ 본 과업 대상시설물인 뚝섬 등 7개소 야외수영장 및 물놀이장은 한강 일원에 위치하고 있는 구조물로 개별 준공 후 2019년까지 지속적인 유지보수가 실시되고 있음.

○ 잠원·잠실의 안전등급은 “C등급”으로 주요부재의 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 전체적인 보수가 필요한 상태로,

○ 수조 상부 코팅부 균열과 벽 망상균열, 배관실 철근노출과 콘크리트 파손, 공동구 가지관․제수밸브 누수 확인 등 손상의 규모가 크고 및 전반적인 손상이 진행 중으로 구조물 안전성 확보를 위해 조속한 보수가 필요.

특히, 배관실과 집수정은 통상적인 보수·보강 보다는 재구축 하는 방안이 바람직하며, 상수도 배관 내부의 녹 및 녹물의 유출이 발생되고 있어 기존 상수관의 교체도 필요함.

○ 여의도·뚝섬·양화·광나루·난지의 안전등급은 “B등급”으로 보조부재에 경미한 결함이 대부분으로 기능 발휘에는 지장이 없으나, 내구성 증진을 위한 보수가 필요.

특히, 광나루는 상수도관 내부 부식 및 제수변 누수가 발생되어 상수도 배관 전면 교체가 필요하며,

난지는 바닥면 망상균열이 전반적으로 발생되고 있어 전체 바닥면의 방수방식 대책이 필요한 실정임.

또한 점검결과 수조 균열 및 백태, 파손 등이 확인되었고, 전반적인 손상은 도장 손상으로 양생 불량 및 접착력 저하, 시공 조건 불량 등에 의해 발생됨.

○ 전구간 내구성 조사결과 콘크리트 강도와 탄산화 깊이는 이상이   없는 것으로 확인 되었음.

				개선방안 및 운영계획

책임기술자 종합의견			2020년 운영계획
구 분		종 합 의 견	개장여부	개선방안 및 폐장사유
수영장	뚝 섬 (B등급)	도장손상으로 양생불량 및 접착력 저하, 방수·방식 미시공, 콘크리트 강도 및 탄산화 깊이 양호	개장	보수공사 시행
	여의도 (B등급)	도장손상으로 양생불량 및 접착력 저하, 콘크리트 강도 및 탄산화 깊이 양호	개장	보수공사 시행
	광나루 (B등급)	도장손상으로 양생불량 및 접착력 저하, 방수·방식 미시공, 상수도 배관 내부 녹 및 녹물 유출 발생으로 배관 교체 필요, 콘크리트 강도 및 탄산화 깊이 양호	개장	‘20년 노후 수도배관 교체대상지로 개장에 지장이 없도록 우선 유지보수 하고 개장 종료 이후 배관 교체
	잠 원 (C등급)	집수정 및 배관실 전반적인 손상 진행으로 재구축 필요, 상수도 배관 내부 녹 및 녹물 유출 발생으로 배관 교체 필요, 콘크리트 강도 및 탄산화 깊이 양호, 주요부재(수조, 집수정 등) 경미한 결함, 보조부재(보도블럭, 배관, 철근 등) 광범위 결함으로 내구성·기능성 저하 방지를 위한 전체적인 보수 필요	폐장	‘20년 노후 상수도관 교체 대상지며, 안전점검 결과 전반적인 손상 진행으로 개장시 안전 우려되어 폐장 ※ 보수를 위한 용역(2개월) 및 공사(6개월)을 감안 할 때 개장(6. 27 예정) 전 공사 완료 어려움
	잠 실 (C등급)	집수정 및 배관실 전반적인 손상 진행으로 재구축 필요, 상수도 배관 내부 녹 및 녹물 유출 발생으로 배관 교체 필요, 콘크리트 강도 및 탄산화 깊이 양호, 주요부재(수조, 집수정 등) 경미한 결함, 보조부재(보도블럭, 배관, 철근 등) 광범위 결함으로 내구성·기능성 저하 방지를 위한 전체적인 보수 필요	폐장	상수도관 교체 대상지로 ‘20년 자연형물놀이장 기본 및 실시설계 용역이 예정되어 있으며, 안전점검 결과도 전반적인 손상 진행으로 개장시 안전 우려되어 폐장 ※ ‘20년 자연형물놀이장 기본 및 실시설계 용역 후 ‘21년 물놀이장 조성공사 시행하고 수영장 개장
물놀이장	난 지 (B등급)	도장손상으로 양생불량 및 접착력 저하, 방수·방식 미시공, 콘크리트 강도 및 탄산화 깊이 양호, 바닥 망상균열 전반적 발생으로 방수·방식 등 대책 필요	개장	보수공사 시행
	양 화 (B등급)	도장손상으로 양생불량 및 접착력 저하, 콘크리트 강도 및 탄산화 깊이 양호	개장	보수공사 시행

○ 수영장(물놀이장)별 보수공사 개략공사비

연번	구 분	공 사 내 용	공사금액(원)	비 고
	총 계		1,893,500,000
1	뚝 섬	마감석 교체, 단면보수, 철근방청 등	191,300,000
2	광나루	단면보수, 철근방청, 도장 등	97,600,000
3	여의도	단면보수, 데크보수, 타일교체, 배관보수 등	152,100,000
4	잠 원	단면보수, 철근방청, 집수구 재설치, 설비보수, 도장 등	474,500,000
5	잠 실	단면보수, 철근방청, 집수구 재설치, 설비보수, 도장 등	496,500,000
6	난 지	바닥 방수방식, 난간보수, 여과판 교체 등	470,600,000
7	양 화	방수방식, 도장	10,900,000

				소요예산 검토

○ 2020년 본예산(수영장 유지관리)

- 총사업비 : 5,901,000천원(시설비)

· 노후 수도배관 교체(광나루·잠원) : 3,797,000천원

· 수영장 유지보수 : 2,104,000천원(토목 1,359,000천원, 기전 745,000천원)

○ 보수공사 개략공사비 : 1,893,500천원

- 뚝섬 191,300천원, 광나루 97,600천원, 여의도 152,100천원,   잠원 474,500천원, 잠실 496,500천원, 난지 470,600천원,     양화 10,900천원

※ 개략공사비는 단순 보수·보강에 대한 산출금액으로 실제 공사비와는 다를 수 있음.

○ 2020년 수영장(물놀이장) 개장(6. 27 ∼ 8. 30 예정)에 지장이 없도록 보수공사는 개장 전 조속 시행하고,

- 개장 수영장(물놀이장) : 뚝섬·광나루·여의도·난지·양화(5개소)

○ 자연형물놀이장 설계용역 예정, 안점점검 결과 전반적인 손상의 복구 및 노후 수도배관 교체로 폐장하는 수영장은 공사 및 용역 일정에 맞게 추진

- 폐장 수영장 : 잠실·잠원(2개소)

				행정 조치사항

○ 2020년 폐장 수영장은 이용객 편의를 위하여 한강본부 및 서울시 홈페이지에 일정관리 게재 및 안내

○ 폐장에 따른 잠실(송파구) 잠원(서초구) 수영장 지역구 홈페이지에 일정관리 게재 요청 또는 필요시 의회 사전설명

붙임  1. 종합보고서(별도)  1부.

2. 수영장(물놀이장)별 보수공사비  1부.

3. 노후 수도배관 교체공사 예정공정  1부. 끝.