문서번호	급수운영과-223
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
홍은철		문병희	01/06 김정수
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고(항동지구 단독주택용지 2-10)

2020. 1. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

********************************** 건축허가 신청에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2020. 1. 6.

보고자: 시설9급 홍은철

1. 급수협의 내용

가. 위치: **********************************

나. 건축주: ***

다. 건축규모: 지상4층, 연면적 394.39㎡

라. 용도: 다가구주택 및 제1종근린생활시설(소매점)

마. 협의내용: 급수관련 소관사항

바. 관련대호: 건축과-32333호(2019.12.31.)

2. 조사 내용

가. 수 계: *******************

나. 주변배관현황: *************************************************

다. 분기점 수압: **********************

라. 출수 상태(분기점 주변): 양호

마. 분기 및 인입 관경 :

▶ 관경균등표에 의거 D=100mm에서 D=30mm로 분기 시행

▶ 인입관경

- 근린생활시설: D=15mm

※구경산출[단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조)에 의거]

단위급수량 66.42㎡(주차장면적제외)X30ℓ/㎡÷7hr÷1,000=0.285㎥/hr

0.285㎥/hr < 0.857㎥/hr(D15mm)

- 단독주택(다가구주택-5가구): D=25mm

※구경산출[단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조)에 의거]

세대수	2 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 10	11 ~ 16	17 ~ 29	비고
구경(mm)	20	25	30	40	50

3. 조치 의견

건물 신축지 주변 상수도 배관 구경 및 수압 검토 결과 지상4층까지 직결급수공급이 가능하며, 붙임과 같이 기타 급수협의 조건을 첨부하여 이행하는 조건으로 건축과에 통보코자 합니다.

붙  임:  1. 급수협의 조건  1부.

2. 배관 현황도     1부.

3. 공사장 수도계량기 및 보통통 관리의무 강화 안내문 1부.  끝.