문서번호	시설관리과-159
결재일자	2020.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
성기옥	유명은	代이용구		01/06 구아미
협 조	주무관		장석춘
	주무관		임춘길
	주무관		강정구
	주무관		김동구
	주무관		김진민

2020년 시설물 유지관리사업 추진계획

2020. 1.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 시설물 유지관리사업 추진계획

2020년 배수지·아리수올림터 및 밸브류 등의 시설물 유지관리사업 종합 추진계획과 예산 배정계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 시설 현황

(단위 : 개소)

배 수 지			아리수 올림터	밸브				공동구 (㎞)
계	지역	1~2차		계	제수	퇴수	공기
100 (광암 제외)	31	69	213	211,615	193,240	9,222	9,153	29.9

□ 시설물유지관리사업 예산 현황

구분	사 업 명		예산액 (백만원)			비고
			’19년	’20년	증·감
계			51,501	57,116	증 5,615
1	노후밸브 정비	본부 포괄	27,480	22,480	▲ 5,000	- 재개발지역, 관로정비 구간 제외
2	상수도관 전식방지공사	본부 포괄	1,000	900	▲ 100	- 물량감소 (▲0.1㎞)
	아리수올림터·배수지 등 시설물유지관리	-	(-8,675)	-		- 사업명 폐지→ 아래 3개사업 으로 분리(‘20년부터)
3	상수도밸브실 등 지하시설물유지관리	본부 포괄	3,517	7,335	증 3,818	사업명 분리(신설)
4	배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비	소계	5,158	4,311	▲ 847	사업명 분리(신설)
		본부 포괄	1,621	1,623
		사업소 자체예산	3,537	2,688
5	배수지 방수방식	본부 포괄	-	6,929	증 6,929	사업명 분리(신설)
6	아리수올림터·배수지 등 기전설비유지관리	사업소 자체예산	4,339	3,871	▲ 468	수선유지비,공공운영비,사무관리비 감액(과년도 예산 사용액 반영)
7	배수지 물탱크 청소		3,071	3,144	증 73	- 노임,자재비 등 상승률 반영
8	아리수올림터·배수지 노후시설 개량		4,031	5,237	증 1,206	특고압을 저압화 3개소 (증산,대현산,미아)
9	공동구 유지관리		2,905	2,909	증 4	- 노임,자재비 등 상승률 반영

Ⅱ		사업추진 중점사항

□ 노후밸브 정비

❍ ’94년 이전에 설치된 회주철 재질의 노후밸브 교체: 2,685개소

- 단수 범위 축소가 필요한 경우, 중간밸브 설치 및 부단수 교체공법 등 검토

- 노후 밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

- 재개발, 재건축 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

- 시공성, 경제성을 개선한 재생복합수지원형밸브실 및 매몰형중형밸브실 활용

- 수도관망의 체계적인 관리를 위하여 블록(소블록, 중블록) 단위로 정비

※ 市 BSC성과관리 대상사업으로서 목표관리 철저

□ 상수도관 전식방지공사

❍ 정류기는 ‘상수도관 전기방식 설치 및 유지관리 지침’에 의거 설치

- 정류기 외함은 표준디자인 및 색깔을 기와진회색(SC2940)으로 적용

- 보행자의 감전사고 예방을 위한 SPD(서지보호설비) 설치 및 외함 접지

❍ 투명성 제고를 위해 공사에 정류기 외함을 포함하여 발주

❍ 준공 후 정류기 및 양극설치 자료 등 전기방식 대장을 GIS에 등록

❍ 전식방지공사 시행을 위한 유관기관(도로관리청, 철도공사 등) 사전 협의 이행

❍ 보링공사 시 소음에 따른 민원발생에 대비하여 사전 공사안내

□ 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리

❍ 상수도 맨홀 정밀점검: 강북지역 4개 사업소 73,873개소

- 평가(상태평가)결과 불량맨홀(‘라’등급)은 정비하여 안전사고 예방

- 평가자료를 전자적 자료(포장도로관리시스템)화 하여 체계적인 유지관리

※ 관련근거 : 도로상 맨홀정비 및 관리지침

❍ 도·송수관로 정밀안전점검·안전진단: 안전점검 229㎞, 안전진단 322㎞

- 관로상부에 지장물(건물 등)이 설치된 경우 구조적 안전성 영향의 우려가 있으므로 해당구간에 대한 자료관리 및 매설환경 변화 확인

- 하천 종·횡단구간은 하상 세굴 등으로 관 노출 및 부상의 우려가 있으므로 매설깊이 변화를 파악할 수 있도록 전차 용역자료와 비교내용 수록

❍ 대형 제수밸브 점검·정비: 강남지역 4개 사업소 1,904개소

- 대형 버터플라이 밸브 기어박스 윤활유 교체 (D=400㎜ 이상)

- 밸브 작동상태 점검 및 노후된 볼트□너트 교체

※ 본부 주관으로 한강 이남, 이북으로 구분하여 격년제로 시행

❍ 공동(空洞)조사비용 납부: 시도(市道) D=500㎜이상 관로 471㎞

- 「지하안전관리에 관한특별법」에 의거 지하시설물 공동조사 시행(1회/5년)

-  행정2부시장 방침 제158호(2019.6.5.)에 따라 시도상 지하시설물의 공동조사 일괄실시(市 도로관리과) 후 지하시설물관리자가 조사비용 분담

공동조사 대상현황(시 전체)			상수도 부담금
관리기관 (개소)	총연장 (㎞)	조사비용 (백만원)	상수도 연장(㎞)	상수도 점유율(%)	상수도 부담금(백만원)
					계	‘20	‘21	‘22
33	3,861	6,231	794	20.6	1,250	750 (471㎞)	244 (169㎞)	256 (154㎞)

□ 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비

❍ 배수지·아리수올림터 정밀안전진단·정밀안전점검 : 93개소

- 상반기 배수지 청소일정에 맞추어 진단 시행 가능하도록 조기 발주

- 준공 2개월 전 기술심사담당관의 건설기술심의위원회 심의

- 진단·점검 결과는 시설물정보종합시스템에 등록(한국시설안전공단 FMS)

구분	배수지 (개소)			아리수올림터 (개소)
	소계	안전진단	안전점검	소계	안전진단	안전점검
계 : 93개소	60	27	33	33	14	19

□ 배수지 방수·방식 : 3개 배수지(길동, 신림6, 용마)

❍ 공정성과 투명성을 강화한「서울특별시 상수도 시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준」개정 시행

❍ 하자점검반 구성 및 계열별 체크리스트를 통한 하자검사 시행

- (점 검 반) 발주처 공무원+외부전문가(2)+공법(시공)업체(1~2)

- (작성방법) 하자(면적)범위를 하자점검반과 협의절차를 거쳐 확정

□ 아리수올림터, 배수지 등 기전설비 유지관리

❍ 모터펌프, 크레인, 전동밸브 등 기계설비 연간단가계약 유지보수

❍ 전기설비 및 자동제어시스템 연간단가계약 유지보수

❍ 전용회선 유지관리(CCTV, 유량계, 수위제어용) : 653개소

❍ 상수도시설물 무인경비용역 관리 : 137개소

□ 배수지 물탱크 청소

❍『상수도시설물 유지관리지침』의 청소주기(6개월) 준수

❍ 청소 세정제는 별도 통보 시까지 사용 중지

- 배수지 내부 세척효과 및 시설물에 미치는 영향을 연구진행 중

⇒ 물연구원 / ’20.6. 연구완료 예정

❍ 추락, 감전, 질식 등 사고 예방를 위한 작업환경 점검 등 안전관리 철저

□ 아리수올림터, 배수지 노후시설 개량

❍ 전기 수전 전압 저압화를 통한 안정적 급수운영 체계 확립(3개소)

- 증산배수지, 대현산배수지, 미아올림터 (특고압 22,900V → 저압 380V)

❍ 노후로 효율이 저하되어 에너지 손실이 많은 펌프를 최적규격의 신규펌프로 교체하여 전기료 및 온실가스 절감 도모

- 창천올림터 모터펌프 등 18대 개량

❍ 감시제어반, 통합감시센터 모니터링 시스템 개량으로 운영 신뢰도 향상

- 중앙제어실 통합감시시스템 구축 : 서부수도

- 원격감시제어 현장조작반 개량 : 19개소

❍ 시설물 보안 및 공정감시 강화

- 영상감시장비(CCTV) 교체 : 40만→ 200만 화소 고화질(30대)

□ 공동구 유지관리

❍ 시설현황 : 7개 공동구 29.9㎞(상암, 은평, 상계, 목동, 여의도, 개포, 가락)

❍ 서울시설공단이 위탁관리하고 있는 공동구내 상수도 시설을 점검·정비하여 누수사고 사전예방 및 보완사항 도출

- 연 4회 정기점검 (상·하반기 합동점검 및 사업소 자체점검)

Ⅲ		본부 포괄예산 배정계획

□ 노후 밸브 정비

(단위 : 백만 원, 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
배정액	22,480	3,680	1,600	3,480	1,080	3,200	3,040	3,440	1,960	1,000
정비 수량	2,685	460	200	435	135	400	380	430	245	감리

※ ‘소화전용 노후밸브 교체’예산은 소방재난본부에서 별도 배정예정 (2,936백만원)

□ 배수지 방수·방식

(단위 : 백만원, 개소)

구 분	계	동부	남부	강동
배정액	6,929	2,000	1,909	3,020
대상 배수지	9개소	용마 (1개지)	신림6 (2개지)	길동 (2개지)

□ 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	본부
배정액		7,336	990	892	979	645	3,830
맨홀 정밀점검	예산액	3,506	990	892	979	645	-
	대상	73,873개소	20,278	19,851	21,250	12,494	-
도송수관 정밀안전진단	예산액	1,613	-	-	-	-	1,613
	대상	322㎞	-	-	-	-	322㎞(관로)
도·송수관 정밀안전점검	예산액	232	-	-	-	-	232
	대상	229㎞	-	-	-	-	229㎞(관로)
대형밸브 점검·정비	예산액	1,235	-	-	-	-	1,235
	대상	1,904개소	-	-	-	-	1,904
공동(空洞) 조사비용	예산액	750	-	-	-	-	750
	대상	471㎞	-	-	-	-	471㎞

□ 상수도관 전식방지공사

(단위 : 백만 원, ㎞)

구 분		계	동부	강동
배정액		900	600	300
예산액	시설비	780	520	260
	감리비	120	80	40
정비 대상		7.8㎞	5.3㎞	2.5㎞

□ 배수지 등 정밀안전진단·정밀안전점검

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
예산액		1,614	543	416	95	72	24	196	175	93
대상 (개소)	정밀안전진단	41개소	15	10	0	3	1	5	5	2
	정밀안전점검	52개소	15	19	5	0	0	6	7	0

Ⅳ		행정사항

❍ 원활한 사업 추진 및 경제 활성화 도모를 위해 조기 발주 시행

❍ 사전 절차 이행 철저

- 특허, 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 사전 절차를 이행하고 제품 구매 [특정제품 심사위원회]

❍ 지속적인 사업관리 추진

- 업무 담당별 사업소 추진실적 수합 등 사업관리 추진

- 분기별 예산 집행실적 및 사업실적 점검 시행

- 사고이월 및 예산불용 없도록 사업공정 등 철저한 사업관리

❍ 본부 포괄예산 수도사업소 배정

붙임 : 1. 2020년 시설물 유지관리 사업 예산 총괄 1부.

2. 2020년 정밀안전진단(정밀안전점검) 대상 1부.  끝