문서번호	시설관리과-403
결재일자	2020.1.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강철운		권영안	01/07 김홍준
협조

현장조사 결과보고서

************

2020. 01.

현장조사 결과보고서*************

은평구 관내 신축공사지(***********) 내 지속적인 용수로 인한 민원사항에 대하여 현장조사 결과를 아래와 같이 보고함.

□ 민원현황

❍ 민원인 : ******************

❍ 건축개요 : ***********************************

❍ 관로현황 : ****************************

❍ 민원내용 : 신축공사지 내 지속적인 용수로 인한 상수도 추가누수여부 확인 요청.

□ 민원 경과내용

❍ 1차 현장조사 내용 (2019.12.09. 오후 2시)

현장사진 (1차 누수복구 공사시)	※ 현장특이사항	◎ 1차누수복구 공사 이후에도 현장내부에서 사진과 같이 지속적인 용수가 발생 (확인일자:19.12.09 오후 2시10분 현장확인) ◎ 현장 내 물이 차올라 공사를 진행 할수 없으니 상수도 누수여부 확인 요청 ◎ 누수확인을 위해 다점식 탐지기로 불광동 *******지 일대 누수 확인하였으나 이상 없음.
2019.12.07. 누수복구 완료

	→ 불광동 447-95번지 주변 일대 다점식 탐지 결과
	ex) 누수발생 시 다점식 탐지 그래프 ※ 누수발생시 빨간색 그래프로 누수상태 알림

❍ 2차 현장조사 (2019.12.26. 오전 11시)

*********** 앞 급수관 새들분기점에서 발생된 누수복구 공사 이후에도 지속적인 용수가 발생되어 민원인(*********)이 상수도 추가 누수가 의심되니 확인 굴착요청함.

	1번구간 → 당초 누수복구 작업의 위치로 주변 주민들의 민원해소를 위해 재포장 요청 2,3번 구간 → 현장내부 지속적인 용수로 인하여 누수확인을 위해 추가 확인굴착 요청구간

❍ 3차 현장조사 (2020.01.06. 오전 10시)

2차 현장조사에서 요청한 추가확인요청 구간 굴착을 통하여 누수 여부 확인 작업 실시

*************		************
	확인굴착 결과 누수 없음.		확인굴착 결과 상수도관 누수없음

※ ***************확인 굴착 시 상수도관 누수는 없었으나 지하수가 소량 발생되어 채수 후 수질검사 시행.

→ 검사방법: 지하수 채수, 인근 세대 수돗물 채수, 수돗물+현장 발생토 혼합   3가지 검사표본으로 수질검사 시행

전기전도율측정기 (CM31, 수돗물 수치: 18~30 이내) 전류가 흐르는 정도의 양

인근 세대 수돗물 채수	인근세대 수돗물 채수 + 현장발생토 혼합	굴착시 발생 된 용수

→ 검사 결과 굴착 시 발생된 용수는 상수도와 연관이 없는 것으로 확인 됨.

□ 보고자 의견

❍ ************** 신축공사지 내 발생된 용수는 수질검사 결과  상수도가 아니라고 사료되며 확인굴착 결과 추가적인 누수구간은 없음.

❍ 3차 현장조사시에도 지속적으로 현장내부에서 물이 새어 나오고 있는 것으로 확인 됨.

***********신축공사 현장 2020.01.06. 오후 14시 현장조사시 확인사진

→ 확인굴착 결과 누수진행사항 없으며 현장 내에서 현재까지도 지속적으로 물이 새어 나오는 것으로 확인된 바 현장내 발생되는 용수는 상수도와 연관이 없는 것으로 판단 됨.

□ 조치 결과

❍ 현장 내부에서 나오는 물은 상수도가 아님을 확인 굴착 및 전기전도율 측정을 통하여 현장소장 및 건축주(민원인: ***)에게 현장에서 확인 및 설명 하였음.

		건축주(민원인) ****및 ****에게 확인결과 안내

❍ 상기와 같이 신축공사지 내 발생된 누수는 상수도와 연관이 없는 것으로 현장에서 건축주 및 현장소장에게 이해, 확인되어 안내 하였으며 민원사항을 종료코자 함. 끝.