문서번호	시설관리과-419
결재일자	2020.1.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	김광모	오정훈	01/07 김홍준
협 조
	주무관		홍하나
	주무관		박정미

- 전기안전관리규정에 따른 -

‘2020년 북악터널(배)아리수올림터

전기설비 종합점검 계획

2020. 01.

서부수도사업소

(시설관리과)

- 전기안전관리규정에 따른 -

‘2020년 북악터널(배)아리수올림터

전기설비 종합점검 계획

『전기안전관리자의 직무에 관한 고시』개정과 관련하여 주요 변경

사항을 반영한 전기설비 점검계획을 수립하여 안정적인 전기설비

관리에 만전을 기 하고자 함.

1			관련근거

산업통상자원부고시 제2016-16(2016.01.29)호

『전기안전관리자의 직무에 관한 고시』

☞ 제정일 : 2016년 01월 29일,  시행일 : 2016년 02월 07일

	< 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 주요내용 >
▶ (안전관리규정 작성) 전기안전관리규정 작성 및 점검계획 수립 ▶ (점검기록·보존) 점검기록 서류 4년간 보존 ▶ (계측장비 등) 계측장비 및 안전장구 주기적 교정·시험 ▶ (안전장구 및 위험표시) 위험장소에 “위험표시” 부착 ▶ (전기사고 대처요령) 정전, 감전 및 전기설비사고시 적정 대처 ▶ (중대사고보고) 사망2명, 부상3명 이상, 3억이상 물적피해시 안전공사 통보 ▶ (점검기록서식) 점검기록 서식 제정

2			일반현황

전기설비현황

수전용량	계약종별	비상발전	상용발전		비 고
			태양광	바이오가스
2,000kW (2회선 수전)	산업용(을) 고압A 선택Ⅱ	-	18.5KW	-

전기시설 관리체계

- 한전공급계통

상용	예비
은평S/S(은배D/L), 9827B 961 문화간41 R2(GS)	서대문S/S(유진D/L), 9827E 062 문화간41 R3(GS)

- 한전지점 연락처

· 한전 성서지사 배전과 02-350-2262

북악(배)아리수올림터 전기안전관리 현황

대표자명	서부수도사업소장					전화번호		02-3146-3787
회사명	서부수도사업소 북악터널(배)가압장
설치장소 주소	서울시 서대문구 세검정로 168 (홍제동 산 1-189) 북악터널(배)가압장
전기설비	수 전		용 량		2,000kW		전 압		22,900V
			방 식		2회선 수전		계약종별		일반상용
	발 전		상용		-		전 압		380V
			비상용		-
			신재생에너지		18.5KW
*******	**	***		*********	****		****		************

3			전기설비 점검계획

점검관련 규정 (전기안전관리자의 직무 제6조)

- 전기설비별 점검주기별 점검을 진행하고 그 결과를 4년간 보존

- 점검 결과는 ‘자가용전기설비 정기검사’시 제출

주요점검사항

- 주변전실, 변압기, MCC반, 비상발전기 등에 대해 일상점검, 정기점검,

정밀점검 등을 정해진 주기에 따라 점검 실시

점검 종류별 측정·시험항목

측정·시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○
저압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정			△	△	-	-	-
- 접지저항 측정		-	-	△	○	-	-
고압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-	○	-	-
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력,산가도측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-
예비발전설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	-	-	-	-
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	-	-	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	-	-	-	-	-
적외선 열화상 측정		-	△	△	○	-	-
전원품질분석		-	-	-	○	-	-

[비고] ○:필수, △:필요시

세부추진계획

측정·시험 항목	점검계획
○ 외관 점검 및 부하측정 (월차)	○ 점검주기별 점검 실시 및 기록 - 자체 점검일지 작성·보존 (시행中)
○ 절연저항, 누설전류, 접지저항 측정 (연차)	○ 점검주기별 점검 실시 및 기록 - 자체 점검일지 작성·보존 (시행中) ○ 매년 실시하는 전기설비안전진단과 병행 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 변압기 점검 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 계전기 및 차단기 동작시험 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 적외선 열화상 측정 (분기)	○ 분기별 자체 열화상 측정 및 작성 (시행中)
○ 전원품질분석 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)

※ 자가용 전기설비 정기검사 (매3년마다) 실시 년도에는 정기검사로 대체

전기설비 안전진단 추진계획

구분	2019년	2020년	2021년	비고
자가용 전기설비 정기검사	-	예정	-	2017년 11월 완료 (2020년 예정)
자가용 전기설비 안전진단	실시	-	예정	2019년 7월 완료

4			행정사항(향후 계획)

‘19년 자가용 전기설비 안전진단 실시 후 보완사항 발생시 조치

전기설비 자체 점검양식 신규 작성 및 안전관리 규정 변경 제정

일상적 점검 및 주기적 관리를 통하여 안정적 수․변전설비 운영

에 만전을 기하고자 함