문서번호	운영과-89
결재일자	2020.1.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		이상영	01/07 최영효
협조

제3처리장 습식탈황설비(5만) 에어콤프레셔용 흡착식 에어드라이어 설치 보고

2020. 1.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 습식탈황설비(5만) 에어콤프레셔용 흡착식 에어드라이어 설치 보고

제3처리장 습식탈황설비(5만) 콤프레셔 에어펌프 실내 흡착식 에어드라이어 설치를시행하여 동절기 탈황설비 운영에 빈틈없이 기하고자 합니다.

1		점검현황

점검일자: 2020. 01. 01.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 도형철

점검대상: #3처리장 습식탈황설비(5만) 콤프레셔 에어펌프 실내 운영점검

2		점검내용

제3처리장 습식탈황설비(5만) 에어펌프 실내 에어콤프레셔가 동절기 제습기            수분에 의한 동결로 탈황설비 운영에 어려움이 발생되는 실정임.

동절기 동파예방을 위하여 흡착식 에어드라이어 장치 및 배관설비를 추가설치           요구됨.

3		조치계획

제3처리장 습식탈황설비(5만) 에어콤프레셔용 흡착식 에어드라이 설치(관급)          - 흡착식 에어드라이어 설치 × 1대(관급).

- 기타 배관류 설비 등 설치 × 1식

전문설비업체 견적의뢰하여 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 시행.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금1,707,200원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비, 수선유지비

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.