문서번호	시설관리과-317
결재일자	2020.1.7.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
최민서		유홍규		나동안		01/07 정재현
협 조	주무관
	이재덕

순찰반 업무일지(2020-01-03)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 배수지(수서)가압장(내곡) - 점검내용 : 시설물 정기점검 - 점검결과 : 내곡가압장 3호기 수리작업 완료 1호기 기동전류이상 3호기와 전류비교→1호기 콘덴서 고장 조치예정 수서배수지 ‘아리수’ 명판 설치보강 ○ 증압장(수서,궁마을) - 점검내용 : 시설물 정기점검 - 점검결과 : 유량측정 및 펌프실 배수시설, 모터펌프 점검, 감시제어반 UPS 및 통신(이상없음) • 작업 및 점검자 : 유경준, 이승학, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 01월 06일(월)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.