문서번호	정수과-126
결재일자	2020.1.8.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		이해원	01/08 이달영
협 조	교육훈련팀장			조병건
	행정관리과장			이해원
	정수시설과장			조귀현
	주무관			박형수
	주무관			유병생

2020년

고압가스 안전관리 계획

2020. 1.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

Ⅰ. 추진근거	1

Ⅱ. 목적 및 기본방향	1

Ⅲ. 현황	2

고압가스 저장허가량

고압가스 평균저장량

염소가스 방재장비

고압가스(Cl2, O2, CO2) 투입

Ⅳ. 분야별 추진계획	4

안전검사 및 안전점검

고압가스 안전관리자 선임 및 안전교육

센터자체교육

고압가스 방재훈련

Ⅴ. 행정 사항	8

목    차

2020년 고압가스안전관리 계획

산화ㆍ소독(염소ㆍ산소) 및 pH조절제(이산화탄소)로 사용하는 고압가스의 안전관리 계획을 수립하여 고압가스안전관리에 만전을 기하고 시민에게 맛있고 안전한 아리수를 생산ㆍ공급하고자 함.

Ⅰ. 추진근거

❍ 고압가스안전관리법 제11조(안전관리규정)제1항ㆍ제2항ㆍ제5항

❍ 구의아리수정수센터 고압가스 안전관리규정

Ⅱ. 목적 및 기본방향

목적

❍ 고압가스 저장ㆍ사용시설 및 취급에 따른 안전 확보를 위하여 자체시설에 대한 사고예방 능력 확보와 방재능력 제고

❍ 유관기관과 협조체제를 강화하여 긴급사태(가스누출사고 및 압력에 의한 폭발) 발생시 고압가스로부터 인명, 재산, 시설에 대한 피해 최소화

기본방향

❍ 시설방호 및 경계경비 강화 : 공공안전관

❍ 유관기관 협조체제 유지 : 비상연락망 구축 배치

❍ 현장 중심의 교육 및 방재훈련 실시 : 상반기, 하반기 각 1회

❍ 유사시 주민대피 등 피해 최소화 대책 강구

Ⅲ. 현황

고압가스 저장허가량

구 분 가스별	저장량	설 비	투입 목적	가 스 성 질	비 고
염소 (Cl2)	*****	******* ****** ******	살균소독, pH조정 산화 및 색도제거	독성 및 지연성	NH3-N 조류 등
산소 (O2)	*****	******** **********	살균소독, 산화	지연성 (조연성)	유기물, 조류 등
이산화탄소 (CO2)	*****	*******	pH 조정(저감)	불연성

고압가스 평균저장량

구 분 가스별	저 장 허가량	평 균 저장량	약품 투입기준 (1~12월)	일평균 사용량
염 소 (Cl2)	*****	*****	*************** ********	**********
산 소 (O2)	*****	*****	** ***************	***********
이산화탄소 (CO2)	*****	*****	***********	*********

염소가스 방재장비

보관위치 장 비 명	합 계	염소실	제어실 등
중 화 설 비	***	**	*
중화탱크 용량	***	***	*
소석회 살포기	***	***	*
가스누출경보기	***	***	*****
응급장비 셋트	***	***	*
공기 호흡기	***	***	***
가스전용 방독면	***	****	***
보호 장화	**	***	***
보호 우의	***	****	***
화학보호복(침투보호의)	***	***	*
염소가스 검지기	*******	***	***

고압가스(Cl2, O2, CO2) 투입

❍ 염소(Cl2)

- 사용 목적 : 아리수 생산시 살균 및 소독제(잔류염소)로 사용

- 투입 지점 : 전염소, 중염소, 후염소, 재염소, 회수염소

❍  산소(O2)

- 사용 목적 : 오존가스를 제조하기 위해 사용하며, 생성된 오존 을 산화제로                   투입하는 것이며 오존가스는 잔류성은 없으 나 산화력이                     강하여 유기물 등을 산화시켜 소독효과 증대 및 잔류                  염소의 지속시간 향상

- 투입 지점 :   오존접촉지 유입전 여과수 배관투입

❍ 이산화탄소(CO2)

-  사용 목적 : 착수정에 유입되는 원수의 pH가 높으면 응집효율이   떨어지므로 CO2투입하여 pH를 낮추어 응집효과를   높여주기 위함

- 투입 지점 : 착수정 유출 수로에 가압 용해시켜 투입

Ⅳ. 분야별 추진계획

	< 중점 추진 방향 >
◈ 일상점검의 내실화 및 법정검사 수검 철저 ◈ 현장 실습 중심의 교육실시 ◈ 긴급조치 사항 숙지 및 재해방지 훈련 정례화 ◈ 일상적인 시설유지관리 강화로 안전사고 사전예방

안전검사 및 안전점검

❍ 전문 검사기관에 의한 법정검사

- 저장시설 정기검사

구 분 가스 별	검사주기	가스 특성	검사기관
염소(Cl2)	1년	독성가스(지연성가스)	한 국 가스안전공사
산소(O2)	1년	조연(지연)성가스
이산화탄소(CO2)	2년	불연성가스

- 저장시설 자체(자율)검사

·검사기관 : 한국가스안전공사에 검사 의뢰

·검사주기 : 매 6개월 마다(정기검사와 겹치는 경우 정기검사로 갈음)

❍ 본부주관 민관합동 안전점검(신설, 예정사항)

< 기 존 >		< 개 선 >
염소(독성가스)
• 자체검사(유지보수업체)(3∼5회/년)	⇒	• 본부 주관 민관합동안전점검단 운영 및 안전점검(4회/년)
산소(가연성가스) 및 이산화탄소(불연성가스)
• 자율검사(1회/년)	⇒	• 한국고압가스시설검사관리원(공인기관) 자율검사 추가(1회/년) 시행 ※ 민관합동안전점검단 입회 및 자문

❍ 정수센터 자체점검

- 안전관리자에 의한 일일점검 : 1일 2회 이상

ㆍ이음관ㆍ연결관 및 가스배관등 누설여부

ㆍ기화기ㆍ투입기 운전상태 및 누설여부

ㆍ수중급속혼화기ㆍ인젝터 및 용해수펌프 가동상태 등

- 중앙제어실 근무자에 의한 일일점검 : 1일 2회 이상

ㆍ가스누설여부 및 시설 손상여부 육안 점검

- 주간점검 : 1주 1회 이상

ㆍ설비의 부등침하 및 부식상태

ㆍ중화장치 작동 상태 및 가성소다 저장탱크 관리상태

ㆍ소석회 살포기 및 공기호흡기ㆍ방독면 보관상태 등

- 월간점검 : 1월 1회 이상

ㆍ설비 안전거리 및 배관 구조상태

ㆍ누출검지기 센서 및 방출관 설치 상태

ㆍ재해 방지 조치 상태 및 보호구 비치 상태 등

안전관리자 선임 및 안전교육

❍ 선임 현황

구 분 가 스	저 장 허가량	안전관리책임자	근무형태	안전관리원	근무 형태
염소 (Cl2)	***	*********	주간근무	-	-
		*********
		********	교대근무
		********
		********
		********
산소(O2)	***	*********	주간근무	********	주간근무
이산화탄소 (CO2)	***	*********	주간근무	********	교대근무

❍‘20년 양성(신규) 및 법정전문(보수) 교육계획

구 분 교육별	대상인원	교육 종류	교육 대상자
보수교육	2명	독성가스 안전관리자	********
	1명	일반시설 안전관리자	***
양성교육	1명	일반시설 안전관리자	*** ************

센터 자체 교육

❍ 안전관리 및 시설안전관리 교육

- 교육대상 : 정수과 직원(사무실 직원 및 교대직 근무자)

- 교육방법 : 중앙제어실에서 이론교육 및 고압가스설비 현장 실습

(염소, 산소, 이산화탄소)

- 교육시간 : 월 1회 1시간

- 강    사 : 안전관리자 및 유관기관 전문가

- 교육내용

. 기화기 작동 요령 및 이상발생시 조치요령

. 용기 교체 요령 및 투입설비 점검방법

. 가스누출시 조치방법 및 점검요령

. 안전장비 및 방재장비 사용법 등

. 가스투입설비 작동 요령 및 사고 등에 따른 재가동 방법 등

. 산소설비 운영 및 안전관리

. 이산화탄소설비 운영 및 안전관리

방재훈련

❍ 통합 방재훈련 : 정수센터·유관기관에 의한 통합방재 및 군화학부대에

의한 정밀제독

- 참여기관 : 구청·보건소·군부대·소방서·경찰서·안전공사 및 공급업체 등

- 1회(상반기예정)

❍ 자체 방재훈련 : 정수센터 자체 방재반에 의한 응급조치

-  상황전파 및 응급조치(가스팀 및 제어실)

- 1회(하반기예정)

Ⅴ. 행정사항

교육 및 훈련 참석자 교육시간 인정요청(인력개발과 협조)

❍ 교 육 시 간 : 월 1시간

❍ 방재훈련시간 : 4시간

통합방재훈련시 관계기관 사전 협조 요청

행정관리과, 정수시설과 협조 요청

❍ 훈련시나리오별 담당훈련(별첨 참조) 수행

붙임.   1. 월별 가스안전교육 및 훈련 계획 1부.

2. 염소가스 안전관리계획  1부.   끝.