	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	행정처분 사전통지에 따른 의견제출 검토 및 조치계획(양지**)

1. 관련근거

가. 2019.11.26. 소방시설등 작동기능점검 실시결과보고서(****)

나. 예방과-13986(2019.12.24.)호 행정처분 사전통지 안내*****)

다. 예방과-199(2020.1.7.)호 의견제출서

2. 소방시설등 자체점검(작동기능점검)결과 불량사항의 행정처분 사전통지와 관련,관계인 의견제출서 제출에 대해 아래와 같이 검토 및 조치토록 하겠습니다.

가. 의견제출 개요

❍ 대상명 : *****************

❍ 제출일 : 2020.1.7.(화)

❍ 내   용: 아래 지적사항 검토 요함

소 방 시 설	지 적 내 용	비 고
스프링클러설비	○ S/P헤드 살수반경에 맞춰 증설 요함(8개소) 1층 천연옥피라미드(24℃), 나무장작불한증막(82℃), 크리스탈소금방(48℃), 전통재래식참숯가마(61, 35, 35, 23℃), 향토명상수련실(30℃)
자동화재탐지설비	○ 감지기 미설치(9개소) 1층 아이스방, 천연옥피라미드(24℃), 소나무장작불한증막(82℃), 크리스탈소금방(48℃), 전통재래식참숯가마(61, 35, 35, 23℃), 향토명상수련실(30℃)

나. 조치계획

❍ 자체점검 대상처 현장확인

- 확인자: 소방2명, 관계인2명, 점검업체 2명((주)가나다산업)

- 내  용: 스프링클러헤드 증설 및 감지기 미설치 장소 현장확인

- 방  법: 열화상카메라를 사용하여 온도측정 등

❍ 관련법령검토

- 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC103)

- 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 화재안전기준(NFSC203)

- 당시법(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법, 소방시설법 시행령)

※ 필요시 상급기관 질의 회신

다. 행정사항

❍ 조치명령유예

- 자체점검 지적사항에 대한 의견제출로 인하여 의견제출일로부터 의견검토 완료일까지

조치명령 유예

❍ 조치명령

- 제출의견 적합시 지적사항 정정 후 조치명령서 발송

- 부적합시 기존 지적사항으로 조치명령서 발송

붙 임 1. 의견제출서(사본) 1부.

2. 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(사본) 1부.  끝.

담당자	오덕영		검사지도팀장	김기원		예방과장	01/08 고재일
협조자
시행	예방과-218	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 3층 예방과 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-795-1190	/전송	02-749-1977	/	speeddoc3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)