문서번호	시설과-270
결재일자	2020.1.10.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
박병호	양희상	오성문		01/10 송천헌
협 조
	주무관		배진수

건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가용역 완료 보고

2020. 1.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가용역 완료보고

서울대공원 소재 41개 건축시설물에 대해 구조안전성 및 내진성능확보를 위해 2019년도에 시행한 「서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역」결과 및 향후 계획에 대하여 보고함

1		용역개요

용 역 명 : 서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역

계 약 자 : ************************

*******************

계약금액 : *************

대상시설 : 대창고 외 40개 건축시설물

계약일자 : 2019.06.03

준공일자 : 2019.12.12

2		용역 과업 내용

정밀안전점검

○ 정 의 : 시설물의 상태를 판단하고 시설물 점검 당시의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인하며 시설물 주요부재의 상태를 확인할 수 있는 수준의 외관조사 및 측정·시험장비를 이용한 조사를 실시하는 안전점검

○ 관련근거 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」

○ 점검 결과에 따른 후속 조치

- 상태평가 결과 C등급 시 제3종시설물 지정 및 보수보강공사 시행

내진성능평가

○ 정 의 : 지진으로부터 건축 시설물이 견딜 수 있는 성능 여부를 조사하고 보강이 필요한 경우 보강 대책을 수립하는 평가

○ 관련 근거

- 지진·화산재해대책법

- 「기존 시설물(건축물) 내진성능평가 및 향상 요령」(국토해양부, 한국시설안전공단)

○ 평가 기준 : 인명안전(LS) - 지진발생시 인명 안명안전에 대한 위험은 매우 낮음

○ 점검 결과에 따른 후속 조치 : 내진성능 미 확보시 보수·보강공사

3		용역결과

총괄 사항

○ 용역결과

- 정밀안전점검 결과 : B등급(41개 시설물)

- 내진성능평가 결과 : 13개 시설물에 대해 중력 및 내진 보강 필요

- 지반조사결과 : Sc등급으로 조사

※ Sc : 매우 조밀한 토사 지반 또는 연암지반

시설물별 등급 및 내진보강 현황

연 번	건 물 명	연면적(㎡)	층 수 (지하/지상)	구 조	준공일자	정밀안전등급	내진보강 여부	비 고
1	서울대공원(동물아파트) 꼬마동물사	488.5	1/1	철근콘크리트조	1983	B	보 강 불 필요
2	서울대공원(대창고)	466.6	0/1	철근콘크리트조	1984	B	보 강 불 필요
3	서울대공원(인공포육장) 종보전연구소	442.8	1/1	조적조	1984	B	보 강 불 필요
4	서울대공원(동물교실)	420.0	0/1	철근콘크리트조	2002	B	보 강 불 필요
5	서울대공원(맹수사)	404.0	0/1	철근콘크리트조	1984	B	보 강 불 필요
6	서울대공원(오수처리장관리실)	384.0	1/1	철근콘크리트조	1983	B	보 강 불 필요
7	서울대공원(주차장휴게소)	365.3	1/1	철근콘크리트조	1988	B	보 강 불 필요
8	서울대공원(수련장대피소)	320.0	0/1	철골조	2000	B	보 강 불 필요
9	서울대공원(호랑이휴게소)	240.0	0/1	경량철골조	2000	B	보 강 불 필요
10	서울대공원(가축사) - 견 사	240.0	0/1	철근콘크리트조	1983	B	보 강 불 필요
11	서울대공원 (분기변전소-곰사입구)	224.0	0/1	철근콘크리트조	1983	B	보 강 불 필요
12	서울대공원(제2펌프장)	216.0	0/1	철근콘크리트조	1984	B	보 강 불 필요
13	서울대공원(기린화장실)	200.0	0/1	철근콘크리트조	2000	B	보 강 불 필요
14	서울랜드(전망대식당)	2,109.0	1/2	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
15	서울랜드(이야기나라)	2,001.0	1/2	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
16	서울랜드(기념품상점-2)	1,917.0	1/2	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
17	서울랜드(야외대극장)	1,787.0	0/3	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
18	서울랜드(옴니영화관)	1,465.0	1/3	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
19	서울랜드(창고)	1,250.0	0/1	철골조	1989	B	보 강 필 요
20	서울랜드(기념품상점-1)	1,110.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
21	서울랜드(지하별당-유령의집)	1,046.0	1/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
22	서울랜드(영선공장창고)	848.0	0/1	철골조	1989	B	보 강 필 요
23	서울랜드(박치기차)	832.0	0/1	철골조	1989	B	보 강 불 필요
24	서울랜드(관리사무소)	789.0	0/2	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
25	서울랜드(깜짝모험관)	740.0	0/2	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
26	서울랜드(롯데리아)	710.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
27	서울랜드(신비입체영화관)	600.0	0/1	철근콘크리트조	1993	B	보 강 불 필요
28	서울랜드(착각의집)	502.0	0/1	철골조	1989	B	보 강 불 필요
29	서울랜드(고용원식당)	459.0	1/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
30	서울랜드(카페테리아)	444.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
31	서울랜드(연수원)	405.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
32	서울랜드(게임오락장)	402.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
33	서울랜드(기념품상점-3)	373.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
34	서울랜드(기념품상점-4)	361.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
35	서울랜드(기념품상점-5)	347.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 불 필요
36	서울랜드(간이식당-3)	315.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
37	서울랜드(실내사격장)	312.0	0/1	목조	1989	B	보 강 불 필요
38	서울랜드(유에프오)	301.0	0/1	철근콘크리트조	1989	B	보 강 필 요
39	서울랜드(은하열차888)	232.0	0/1	철골조	1989	B	보 강 필 요
40	서울랜드(상점)	227.0	0/1	목조	1989	B	보 강 불 필요
41	서울랜드(블랙홀1000)	218.0	0/1	철골조	1993	B	보 강 불 필요
※ 보강이 필요한 14개 대상 중 롯데리아와 카페테리아는 한 동으로 보강공사가 필요한 건물은 13개동임

보강 필요 대상 시설물(서울랜드 13개 건축물)

연번	건 물 명 (규 모)	내 진 성 능 평 가
		구조안전성 (연직 하중)	중력 보강금액	내진성능평가 (수평 하중)	내진 보강금액
1	야외대극장 (지상3층)	보강 불필요	-	보강 필요	186,814천원
2	창고 (지상1층)	보강 불필요	-	보강 필요	53,816천원
3	기념품상점-1 (지상1층)	보강 필요	44,893천원	보강 불필요	-
4	지하별당-유령의집 (지하1층/지상1층)	보강 필요	88,836천원	보강 불필요	-
5	영선공장창고 (지상1층)	보강 불필요	-	보강 필요	4,719천원
6	관리사무소 (지상2층)	보강 불필요	-	보강 필요	123,442천원
7	롯데리아,카페테리아 (지상1층)	보강 불필요	-	보강 필요	63,079천원
8	연수원 (지상1층)	보강 불필요	-	보강 필요	52,037천원
9	기념품상점-3 (지상1층)	보강 불필요	-	보강 필요	52,037천원
10	기념품상점-4 (지상1층)	보강 필요	43,435천원	보강 불필요	-
11	간이식당-3 (지상1층)	보강 불필요	-	보강 필요	43,114천원
12	유에프오 (지상1층)	보강 필요	45,100천원	보강 불필요	-
13	은하열차888 (지상1층)	보강 불필요	-	보강 필요	126,522천원
총 액		222,264천원		705,580천원
		927,844천원

※ 철거 및 마감재 재설치를 등을 제외한 순수 보강공사에 대한 개략공사비임

4		처리의견

조치 계획

○ 내진 보강이 필요한 시설물에 대해 보수보강 시행계획 수립

- 설계용역 및 보수·보강 공사 시행

5		기대효과

지진재해 등에 대한 건축물의 구조 안전성 여부를 확인하여 공공의 안전을 확보하고 건축물의 효용성을 증진함.