문서번호	수질과-494
결재일자	2020.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	01/10 서대훈

19년 하반기 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도

2020. 1

상수도사업본부

(생 산 부)

2019년 하반기『건강하고 맛있는 물 가이드라인』달성도

고품질의 아리수를 공급하여 수돗물에 대한 신뢰도와 음용률을 향상하기

위한『건강하고 맛있는 물 가이드라인』달성도 분석 결과임.

Ⅰ		가이드라인 항목 달성도 분석 결과

□ 분석개요

대상기간(하반기) : ‘19. 7월 ~ 12월

분석내용(검사기관 : 서울물연구원, 수도사업소)

구 분	관리항목(8항목)	분석자료	주기
서울물연구원	미네랄, TOC, 2-MIB, 지오스민	정수 수질검사 결과	월간
수도사업소	잔류염소, 탁도, 구리, 철	법정수도꼭지, 품질확인제 검사결과	월간

□ 2019년 하반기 항목별 달성도(8항목)

구분	항목	단위	수질 기준	가이드라인	2019 목표 (%)	상반기 (%)	하반기 (%)	‘19년 달성도 (%)	비 고
건강항목	미네랄 (Ca,Mg, Na,K)	mg/L	-	20 ~ 100	100	100	100	100	- 원수․ 정수․공급과정에서 거의 변동이 없음 - 하반기 평균 : 31.4mg/L
	총유기 탄소	mg/L	5.0 (감시항목)	1.0 이하	91.0	92.7	91.9	92.3	- 하반기 평균 : 1.08mg/L - 오존주입률, 활성탄 교체, 팽창률, 세척주기 등 운영의 최적화율에 따라 영향을 받음 ※ 2020년 소독부산물로 대체
	탁도	NTU	0.5	0.3 이하	99.8	99.8	99.9	99.8	- 하반기 탁도 평균 : 0.15NTU
맛항목	잔류염소	mg/L	4.0	0.1 ~ 0.3	98.1	98.8	99.1	99.0	- 염소 분산 투입 및 고도정수시설 최적화, 빅데이터 이용 잔류염소 정밀제어 시범적용에 따라 달성률 증가
	2-MIB	ng/L	20 (감시항목)	8.0 이하	100	100	100	100	- 100% 고도정수처리로 맛, 냄새 물질 가이드라인 만족 (※ 6개 정수센터 100% 고도 정수)
	지오스민	ng/L	20 (감시항목)	8.0 이하	100	100	100	100
	구리	mg/L	1.0	0.05 이하	99.3	97.4	98.5	97.9	- 배관 관련 항목 (하반기 123.507건중 1,825건 가이드라인 미달)
	철	mg/L	0.3	0.05 이하	99.3	97.2	99.0	98.1	- 배관 관련 항목 (하반기 123,507건중 1,248건 가이드라인 미달)

※ 달성도(%) : 가이드라인 만족 지점수, 횟수 또는 목표값 / 총 검사지점수, 횟수 또는 측정값 등, TOC는 접근도 적용

<※ 연차별 가이드라인 달성목표(총괄)>

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
건강 항목	미네랄	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	총유기탄소	47%	60%	83%	85%	85.3%	90.1%	91.0%
	탁 도	100%	100%	99%	99%	99%	99.7%	99.8%
맛 항목	잔류염소	91%	93%	96%	97%	97.5%	98.0%	98.1%
	2-MIB	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
	Geosmin	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
	구 리	99%	99%	99%	98.2%	98.5%	99.2%	99.3%
	철	99%	99%	99%	98.2%	98.5%	99.1%	99.3%

□ 총평

미네랄은 100% 가이드라인을 만족시켰으며, 탁도는 노후된 옥내 급수관 및 관말 정체구간 등의 영향으로 가이드라인 상회지점 일부 발생된 것으로 추정

조류로 인해 발생하는 냄새유발 물질인 2-MIB, 지오스민은 표준정수처리의 경우 제거에 어려움이 있었으나, 2015년 이후 100% 고도정수처리로 맛․냄새물질 가이드라인 상시 만족

배관 관련항목인 철, 구리는 노후된 옥내배관 영향이 크므로 추진중인 옥내 급수관 개량 지속적 안내 필요

잔류염소의 경우 염소 분산투입시설 및 고도 정수처리 최적화, 빅데이터를 이용한 잔류염소 정밀제어 시범운영에 따라 적정 유지되고 있으며, 고지대 및 관말지역의 주기적 퇴수관리와 소블럭 단위 집중관리 등으로 적정 잔류염소 농도 유지를 위한 지속적인 노력 필요

총유기탄소(TOC)는 소독부산물의 연관관계가 있으나 건강과 관련된 지표로 소독부산물 자체를 관리함이 바람직하다는 연구결과에 따라 2020년부터는 소독부산물을 가이드라인 항목으로 대체 적용(‘19년 수평위 연구과제 결과)

Ⅱ		가이드라인 항목별 수질검사결과

□ 미네랄 : 가이드라인 20 ~ 100mg/L

미네랄 항목은 원수의 상태에 따라 좌우되며, 정수처리 과정이나 공급과정에서는 거의 변동 없으며, 분석기간 동안 100% 가이드라인을 만족하였음

하반기 검사결과

(단위 :mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	31.6	25.4	32.2	31.4	34.9	33.0	31.4
광암	37.4	28.9	29.8	27.4	33.2	31.2	31.3
강북	27.5	23.2	28.8	29.1	34.4	31.2	29.0
암사	30.4	24.9	37.7	30.9	35.3	33.2	32.1
구의	29.9	26.0	32.7	32.3	35.3	33.9	31.7
뚝도	31.9	25.0	32.0	34.6	35.8	34.1	32.2
영등포	32.7	24.5	32.2	34.2	35.4	34.1	32.2

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 총유기탄소(TOC) : 가이드라인 1.0mg/L 이하

하반기 TOC 평균은 1.08mg/L로서 오존주입률, 활성탄 교체, 팽창률, 세척주기 등  운영 최적화 노력 필요

2020년부터는 소독부산물을 가이드라인 항목으로 대체 적용(‘19년 수평위 연구과제 결과)

하반기 검사결과

(단위 :mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	1.02	1.18	0.93	1.07	1.07	1.25	1.08
광암	1.10	1.20	0.90	1.00	1.00	1.20	1.07
강북	1.00	1.10	1.00	1.10	1.10	1.30	1.10
암사	1.00	1.20	1.00	1.10	1.10	1.30	1.12
구의	1.00	1.30	0.90	1.10	1.10	1.30	1.12
뚝도	0.90	1.10	0.80	1.00	1.00	1.10	0.98
영등포	1.10	1.20	0.95	1.10	1.10	1.30	1.13

□ 탁도 : 가이드라인 0.3NTU 이하

원수 탁도는 월별로 편차가 있으나, 고도 정수처리로 가이드라인 만족

수도꼭지 126,111지점 측정결과 125,950지점(99.9%) 가이드라인 목표 달성

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
수도 꼭지 (탁도)	대상(지점)	35,129	33,494	25,169	30,792	821	706	126,111
	0.3NTU이하	35,081	33,445	25,128	30,771	819	706	125,950
	가이드라인 이외	48	49	41	21	2	0	161
	달성률(%)	99.9%	99.9%	99.8%	99.9%	99.8%	100%	99.9%

[126,111지점 측정결과 99.9%(125,950지점) 가이드라인을 만족하였으며, 가이드라인 초과 지점은 수질기준에는 만족하나 급수관 노후 및 정체구간 등으로 인한 탁도가 일부 높은 것으로 추정됨]

□ 잔류염소 : 가이드라인 0.1 ~ 0.3mg/L

하반기 수질검사 결과 평균 잔류염소 달성률은 99.1%로서

암사 및 강북수계의 염소분산투입시설 운영 및 고도정수시설 최적화와 블록단위 집중관리 및 빅데이터 시범적용으로 잔류염소 가이드라인 달성률은 목표대비 초과달성함  ,,

하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
수도 꼭지 (잔류염소)	대상(지점)	35,129	33,494	25,169	30,792	821	706	126,111
	0.1~0.3mg/L	34,530	33,332	24,916	30,695	802	695	124,970
	가이드라인 이외	599	162	253	97	19	11	1,141
	달성률(%)	98.3%	99.5%	99.0%	99.7%	99.7%	98.4%	99.1%

[※126,111지점 측정결과 99.1%(124,970지점) 가이드라인을 만족함]

□ Geosmin, 2-MIB : 가이드라인 8.0ng/L(=0.000008mg/L) 이하

정수처리과정이 가이드라인 달성률을 결정함.

100% 고도정수처리에 따른 맛,냄새 물질 완전 제거 수준 유지

하반기 검사결과 고도정수 및 선제적 대응으로 가이드라인 모두 만족

(단위 : ng/L)

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
광암	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
강북	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
암사	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구의	2-MIB	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.3
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
뚝도	2-MIB	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
영등포	2-MIB	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 구리, 철 : 가이드라인 0.05mg/L 이하

배관 관련항목인 철, 구리의 경우 가이드라인 달성율이 97.2%, 97.4%로서 정수처리과정에서는 정량한계 미만으로 불검출되어 대부분 처리되나,

급수과정에 옥내배관 상태가 영향을 많이 주기 때문에 추진 중인 노후 옥내배관 교체 사업 등을 지속 실시하여 가이드라인 만족토록 노력

하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
수도 꼭지 (철)	대상(지점)	34,695	33,060	24,735	30,358	387	272	123,507
	0.05mg/L이하	34,356	32,670	24,449	30,130	382	272	122,259
	가이드라인 이외	339	390	286	228	5	0	1,248
	달성률(%)	99.0%	98.8%	98.8%	99.2%	98.7%	100%	99.0%

[※전체 123.507지점 측정결과 99.0%(122,259지점) 가이드라인을 만족함]

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
수도 꼭지 (구리)	대상(지점)	34,695	33,060	24,735	30,358	387	272	123,507
	0.05mg/L이하	34,291	32,584	24,282	29,885	371	269	121,682
	가이드라인 이외	404	476	453	473	16	3	1,825
	달성률(%)	98.8%	98.6%	98.2%	98.4%	95.9%	98.9%	98.5%

[※전체 123,507지점 측정결과 98.5%(121,682지점) 가이드라인을 만족함].  끝.