문서번호	시설관리과-750
결재일자	2020.1.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이동섭		김남구	01/13 변재홍
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(강서구 마곡동 763-* 마곡지구 D10-*블록)

2020. 01.

강서수도사업소

(시설관리과)

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(강서구 ********************블록)

강서구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

※관련 공문 : 강서구청 건축과-380(2020.01.06.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : 강서구 ********************블록

○ 건 축 주 : *********

○ 건물용도 : 교육연구시설(연구소)

○ 건물규모 : 지하3층/지상8층, 연면적 5,982.32㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 목동배수지 급수구역(L.W.L : 55m)

○ 주변배관 : 2015/DCIP/200mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.5㎏f/㎠(대상지 표고 10.0m)

○ 급수방식 : 5층 이하는 순직결급수가능(순직결급수기준 : 5층→3.0kgf/㎠)

(※ 6층 이상은 가압장치(부스터 펌프 등)을 통한 가압직결 급수방식에 의해 급수하여야함을 안내)

○ 구경산출 : D50mm(일반용, 독립계량기)

Q(유량) = 건축연면적(주차장면적 제외) × 건물바닥면적당 사용수량 ÷ 1일평균 사용시간

Q(근생) = 4,426.8㎡ × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr = 18,972.00ℓ/hr

= 18.97 ㎥/hr

※ 14.634㎥/hr(D40mm) 〈 18.97㎥/hr 〈 31.356㎥/hr(D50mm)

○ 배관현황

****

□ 독립계량기 D50mm 설치 예정

□ 행정사항

○ 강서구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임 : 1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.