문서번호	시설개선과-337
결재일자	2020.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		01/14 윤정한
협 조

직원 체력단련실 샤워장 급수배관외 1개소 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 1. 14(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

직원 체력단련실 샤워장 급수배관외 1개소 고장보고

주경기장내 직원 체력단련실 샤워장에 급수를 공급하는 배관이 파손으로 누수 및 제2수영장 화장실내 환기설비가 없어 냄새로 인한 민원발생이 되고 있는바, 아래와 같이 정비하여코자 합니다

Ⅰ		보고개요

❍ 점 검 일 : 2020. 1. 6 ~ 1. 8

❍ 점 검 자 : 황인정, 이재상

❍ 보고내용

- 직원 체력단련실 샤워장에 공급하는 급수배관의 누수

- 스킨스쿠버 화장실내 환기설비 미설치

❍ 현장점검결과

- 기존 급수배관(D32~D15)의 재질이 PB관으로 장기간 사용으로 접속부위 파손이 심하여 누수가 발생

- 제2수영장 스킨스쿠버 화장실내 환기설비가 없으며 창문으로 자연환기를 하고 있으나 동절기에는 창문을 닫고 사용하고 있어 냄새배출이 되지 않음

❍ 점검사진

지하공동구 급수배관	화장실 내부

Ⅱ		검토의견

❍ 직원 체력단련실 샤워장내 급수를 공급하는 배관 전면 교체

- 기존 PB관을 STS관으로 교체하고 보온 및 행가작업 실시

❍ 제2수영장 스킨스쿠버 화장실내 기계환기 설치

- 남녀 화장실에 덕트를 설치하여 배기휀으로 강제환기 실시

Ⅲ		조치계획

❍ 시행방법 : 수의계약

- 시설개선과-11503(2019.12.30.) : 실내체육관 락카룸․소장실 저장식 온수기 고장보고 건 포함 시행

- 업체 : ㈜신진스테이지 대표 지승희(서울 동대문구 외대역동로 27길 71)

❍ 소요예산 : 금13,842,000원

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 : 내역서 1부.   끝.