“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	드라이비트 외장재 사용 건축물 외벽 화재 진압전술 이첩 알림

1. 의정부 도시형 생활 주택화재(2015.1.)를 기점으로 건물 외벽 건축관련 법령이 강화되었으나 기존 완공된 건축물에 대해서는 여전히 화재로 인한 위험성을 가지고 있습니다.

2. 이와 관련하여 건물 외벽 마감과 부착공법, 화재재현 실험 등을 통해 확인된 과학적이고 효율적인 화재진압 소방활동 전술을 알려드리니 현장에서 적극 활용하기 바랍니다.

〈화재 진압전술 요약〉

화재현장 정보 중공층 정보 전달 및 공유 (소방안전지도 활용)	⇦⇨	연소 확대 방지 대책 외벽마감재 최소 파괴 및 제거 (선착대)	⇦⇨	소화약제 선택 포 소화약제 적극사용	⇦⇨	방수위치 및 방향설정 (최소 파괴) (위에서 아래로) (후착대)	⇦⇨	소방장비활용 열화상 카메라 파괴기구 등

▸ 건물 중간층(1층 이상)에서 발생한 외벽 중공층 화재의 경우 외벽마감재를 중간에서 제거할 경우 화재가 발생한 외벽 중공층 가연물 연소에 필요한 산소를 원활하게 공급하고 연돌 현상을 더욱 촉진시키는 효과를 줄 수 있으므로 외벽 마감재 파괴는 최소화 되어야 함.

▸특히 건물의 형태가 1층 필로티 구조일경우 1층 천장과 외벽 마감재 제거는 더욱 신중하여야 함.

- 최종적으로 화재가 완전히 진압되기 전 천장 마감재와 외벽 마감재를 제거할 경우 외벽 중공층 화재 공간에 산소가 풍부한 공기를 공급하게 됨으로 화재 진압에 더 큰 어려움이 발생할 수 있음.

※ 기타 자세한 내용은 연구논문 참조

붙임 서울시 건물 외벽 화재와 진압전술 연구논문 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과, 단 및 119안전센터
담당자	오경환		대응총괄팀장	조상현		재난관리과장	01/16 신자행
협조자
시행	재난관리과-405	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 서초구 사평대로 67(반포동 114-2)	/
전화	02-532-4215	/전송	02-592-9090	/	fai99@seoul.go.kr	/	대시민공개