“비상구는 생명의 문” 비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 종합감사 결과에 따른 조치 결과 보고 (근영고시텔,GF노래연습장,김가네)

1. 관련문서

가. 소방감사담당관-12080(2019.9.16.)호 「2019년 동대문소방서 종합감사 계획 알림」

나. 소방행정과-15104(2019.12.31.)호 「2019년 소방재난본부 종합감사결과 처분요구사항 제출 알림」

다. 예방과-240(2020.1.6.)호 □2019년 종합감사 결과 「처분요구사항」에 대한 조치 계획 보고□

라. 예방과-915(2020.1.16.)호 「종합감사 결과에 따른 안전시설등 설계도서 보완 제출 요청」

2. 2019년 소방재난본부 종합감사 결과 「처분요구사항」 중 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급 부적정 관련 “근영고시텔 등 3개소”에 대한 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 및 지적내용

연번	대 상 명	주 소	지 적 내 용
1	근영고시텔	동대문구 회기로 197-1, 지상3층	감지기 적응성 부적합 (설계도면 수정)
2	GF노래연습장	동대문구 안암로22길 2, 지하1층	유도등 크기 누락 (설계도면 수정)
3	김가네	동대문구 왕산로 214, 지상5층	영업장 층 표기 오류 (설계도면 수정)

나. 조치사항 : 2020. 1. 31.(금)한 제출하도록 전화 및 문서 통보(안내)

라. 결    과 : 관련 설계도면 수정 제출 완료(붙임)

※ 근영고시원은 실내 설치된 열감지기를 연기감지기로 교체 조치(별도 보고)

※ 제출 서류에 대하여 관련서류에 교체 첨부 조치

붙임  1. 소방시설 설계도면(근영고시텔) 1부.

2. 소방전기 평면도(GF노래연습장) 1부.

3. 소방시설 설계도면(김가네) 1부.  끝.

담당자	신재석		검사지도팀장	김만영		예방과장	전결 01/17 양용희
협조자
시행	예방과-977	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 동대문구 장한로 34 (구의동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(5)