문서번호	행정지원과-1459
결재일자	2020.1.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질팀장	행정지원과장
류현선		송철호	01/20 박달경
협조	급수운영팀장		김찬모
	시설운영팀장		김용만

상수관망 중점관리지역 수질검사 계획

서부수도사업소

행정지원과 수질팀

상수관망 중점관리지역 수질검사 계획

환경부 상수관망 중점관리지역과 관련하여 우리 관내 취약지역을 선정하고 철저한 수질관리를 통해 민원발생 최소화 등 선제적으로 대응하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

○ 환경부 「중점관리지역 최종 선정 및 관리계획」- 3613(’19.11.04.)호

○ 본부 배수과 「환경부 중점관리지역 선정 관련 추진계획」- 575(’20.1.17.)호

□ 추진배경

○ 인천시 붉은 수돗물 사태, 서울시 문래동 수질사고 등으로 인해 적수발생이 우려되는 곳에 대한 선제적 대응 필요

○ 수질악화 우려지역에 대한 모니터링 강화 및 민원발생 억제를 위한 조치사항 수립

○ 기존 소블록 물세척 대상 관말 취약관로 21개소 중 5지점 선정

Ⅱ		세부추진계획

□ 대상 및 선정기준

○ 중점관리지역 대상 : 5개소

항 목	소 계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
취약관로 지역 개소	40	5	5	5	5	5	5	5	5

○ 중점관리지역 선정기준: 기존 취약관로 21개소 구간 중 5개소

① 관말 정체구간으로 수질저하가 우려되는 지역

② 수질민원 등이 빈번하여 집중적인 수질관리가 필요한 지역

→ 월 2회 수질검사가 용이한 지역을 대상으로 선정

※ 향후 수질검사 결과를 분석하여 지점 재선정 및 해제 여부 결정

□ 수질검사 및 보고

○ 수질검사항목 및 주기: 12항목 검사(2회/월)

- 현장항목(5 항목) : 탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리

- 채수 후 실험실 검사항목(7 항목) :

․일반검사 4항목(아연, 망간, 암모니아성 질소, 염소이온)

․세균검사 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군)

- 중점관리지역 수질검사는 ’19. 11월부터 적용하도록 되어 있으나, 중점관리지역 재선정에 따라 ’20. 1월부터 적용

○ 결과보고: 익월 5일까지 본부 배수과, 수질과 보고

- 향후  국가상수도정보시스템 입력은 각 수도사업소별로 ID, 패스워드 부여하여 입력예정(환경부에서 부여 예정)

○ 대상지역에 대한 수질검사 전 탁도 등 측정하여 수질저하시 일정시간 이상 퇴수 등 조치작업 후 수질검사 시행

- 수질검사시 사업소 수질팀 및 관세척 담당, 수계조절요원 등이 동반하여 업무수행

□ 행정사항

○ 관세척 등 지점 관로 관리 : 급수운영과, 시설관리과

○ 수질검사 시행 및 검사결과 보고 : 행정지원과 수질팀

따로붙임: 관내 중점관리지역 선정현황 1부.   끝.