문서번호	현장민원과-1237
결재일자	2020.1.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	시설안전팀장		시설관리과장		북부수도사업소장
정성식	이선우		이승완		01/20 박병권
협 조
	급수관리팀장					최용진
	기전팀장					박성철

2020년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2020. 1.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2020년 설날대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

민족의 명절 설날을 맞아 연휴 기간 발생 할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위해 상수도 시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

※ 관련 근거 : 2020년 설대비 상수도분야 종합대책 제출요청[기획예산과-14628(’19. 12.12)]

2020년 설날대비 상수도시설물 안전점검 계획[시설관리과-12431(’19. 12.18.)]

□ 점검 대상

(2020. 1. 현재)

배 수 지 (개소)			아리수올림터(개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1차	계	무인	증 압	계	현수관로	공동구
*	*	*	**	*	**	**	*******	*******

□ 점검 기간

❍ 시설물 점검 및 정비 기간 : ’20. 1. 2.(목)~1. 13.(월) 중 8일간

❍ 본부․사업소 합동점검일 : ’20. 1. 7.(화)

❍ 설날 종합대책 추진기간 : ’20.1.20.(월)~1.28.(화), 9일간(설날:1.25(토))

□ 점검 방법

< 본부 ․ 사업소 합동점검 >

❍ 점검대상

- 지역배수지 : 2개소(공릉배수지, 월계배수지)

- 특고압 수전 아리수올림터 : 1개소(미아아리수올림터)

❍ 점검일정 : ’20. 1. 7.(화)

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야 : 시설관리과 ******************

┕ 기전분야 : 시설관리과 ********

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

< 자체점검 >

❍ 점검대상

- 1․2차 배수지(8개소), 유․무인 아리수올림터(42개소), 노출상수도관(현수관로 15개소), 공동구(1개소)

❍ 점검기간 : ‘20. 1. 2.(목)~1. 13.(월), 8일간

구 분	계	시설물순찰반	현장기동반	기전순찰반
계	*******	******	******	******
급수운영과	******	*	****** ******** ********	*
시설관리과	******	****** *********	****** *********	****** *********

❍ 점검반 구성(시설물 담당자 총괄)

※ 아리수 올림터 점검은 기전순찰반과 합동점검 시행

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열,파손,누수여부

- 축대,옹벽,절개지 및 법면의 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 적치여부

- 기전설비 작동 및 괸리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 노출관로 보온상태

- 관지지대 및 매달기(와이어) 손상유무

- 상수도관,밸브류, 접합부등 누수유무

- 녹발생 및 도장상태의 이상유무 등

□ 점검 결과

❍ 적출건수 : 7건(본부합동점검 : 1건, 자체점검 : 6건 )

❍ 적출내용 및 조치현황(조치완료 : 7건)

【 본부 ․ 사업소 합동점검 】

공릉배수지(2지) 항출입문 경첩파손 → 보수완료(1월9일 완료)

【 자체점검(사업소) 】

중계2증압장 모터펌프2호 인버터 출력 이상으로 시퀀스 점검 → 원격운전 릴레이 교체

쌍문1아리수올림터 모터펌프1호 메카니컬씰 누수 발생→분해정비후 정상

번동아리수올림터 비상방송설비 전송상태 이상→비상방송설비 변환기 교체

번동증압장 전력메타 통신 외부잡음 발생→ 전력메타 종단저항 설치

원격감시시스템 HMI PC 운영중 홀딩 발생(중앙제어실)→운영프로그램 재설치

유량시스템 통신 이상으로 장비 점검(중앙제어실)→ 전송실 유량용(ETOS)교체

□ 행정 사항

❍ 점검결과 본부 시설과 보고 : ‘20. 1. 20.까지

붙임  1. 점검결과 제출 양식 1부.

2. 순찰점검표 1부.  끝.