문서번호	기전과-426
결재일자	2020.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	01/21 변봉섭
협조
	주무관		박상갑

2020년 설날대비

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

2020. 1.

남부도로사업소

(기  전  과)

2020년 설날대비

도로 기전시설물 안전점검 결과 보고

설 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 이루어질 수 있도록 도로 기전시설물에 대한 사전 점검을 실시하고, 그 결과를 보고 드림.
		ㅊㅊ
	ㅊ

1		관 련 근 거

❍ 2020년 설날대비 도로시설물 안전점검 계획 시행 알림

- 도로시설과-181 (2020. 1. 6.)

❍ 2020년 설날대비 도로 기전시설물 점검계획

- 기전과-105 (2020. 1. 7.)

2		점 검 개 요

❍ 점검대상 : 터널(7개소), 지하차도(10개소), 가로등 및 경관조명

❍ 점검기간 : 2020. 1. 7. ~ 2020. 1.20.

※ 설 명절 연휴 : 1.24(금) ~ 1.27(월) 4일간 [설날 : 1.25(토)]

❍ 점 검 자 : 기전과 직원 자체 점검

구 분	사무실 점검인원	현장근무자 점검인원
가로등/경관조명	기전과장외 2명	2명
터 널	기전과장외 2명	3명
지하차도	기전과장외 2명	2명

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항	비 고
조명시설	터널 및 지하차도 부점등 상태 가로등 및 경관조명 누전 및 부점등
방재시설	CCTV 유지관리상태 소화기 및 소화전 검검 비상전화 송,수신 상태
기전시설	배수펌프 가동상태 분전반 누전차단기 및 청소상태 비상발전기 가동상태 무정전 전원장치(UPS) 이상유무
기타시설	관리실 출입문, 내·외부 도색 상태 지하차도 배수펌프실 집수정 안전발판 상태 비상벨 외관 및 동작 상태

3		점 검 결 과

구 분	점 검 결 과
조명시설	터널 및 지하차도 부점등 상태 : 정상 점등 가로등 및 경관조명 누전 및 부점등 : 정상 점등
방재시설	CCTV : 감시, 녹화 상태 양호 소화기 및 소화전 : 소화기 충약상태 및 소화전 소방호수 비치 상태 양호 비상전화 : 통화 감도 상태 양호 유도등 : 상도터널 거리표시 유도등 램프 1개 불량(자체 보수완료)
기전시설	배수펌프 가동상태 : 정상 가동 분전반 상태 : 누전차단기 정상 동작 및 청소 상태 양호 비상발전기 가동상태 : 정상 가동 무정전 전원장치(UPS) 이상유무 : 정상 동작
기타시설	지하차도 관리실 출입문 상태 양호 지하차도 집수정 안전발판 양호 관리실 청소상태 양호

4		행 정 사 항

❍ 점검결과 제출(1/21까지) - 도로시설과

❍ 향후 해빙기 점검시 전문가 합동점검 실시예정.

붙임 : 점검사진 1부.  끝.