문서번호	기전설비과-826
결재일자	2020.1.22.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	생산부장
이래운		조성태	01/22 서대훈
협 조	배수과장			김원수
	시설과장			송병욱
	정수과장			유준수
	정수시설과장			양영민
	주무관			김인준

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『우면산가압장 급수체계 개선공사』

암사 저양정계통 송수펌프 1차 시운전 계획

2020. 1.

상수도사업본부

[생산부]

암사 저양정계통 송수펌프 1차 시운전 계획

본부에서 시행중인「우면산가압장 급수체계 개선공사」관련 암사 저양정계통 송수펌프 교체에 따른 1차 시운전 계획을 보고 드림.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 목   적 : 암사 저양정계통의 에너지 손실 및 전력비 절감을 위해 양재                 및 서초배수지로 아리수를 공급하기 위한 송수펌프 교체

○ 공사내용 : 송수펌프 7대(740㎾ 5대, 390㎾ 2대) 및 배관 교체 1식

○ 교체일정 : 2020.1.6.~2020.5.29.(시운전기간 포함)

- 총 7대 송수펌프 중 2대씩 순차 교체

○ 사업효과 : 송수펌프 교체를 통한 서초, 낙성대배수지 급수체계 개선

○ 급수계통도

※ 암사 저양정 직송지역(위례신도시, 문정동)은 '20.3월말 광암 수계로 전환 예정임.

Ⅱ		추진경과

○ '19.8.~12. : 송수펌프 제작 및 공사준비(현장조사, 자재준비 등)

○ '19.11.26.~11.28. : 모터펌프 기동반 등 8면 교체

○ '19.12.12.  : 공사계획 수립을 위한 관련부서 합동회의 실시

(생산관리과, 기전설비과, 시설과, 배수과, 강동 및        강남 수도사업소, 시공사 등)

○ '20.1.6.~   : 송수펌프(3,4호기) 철거 및 설치

○ '20.1.15.(수): 시운전관련 부본부장 주재 회의

- 참석자 : 부본부장, 생산부장, 기전설비과장, 배수과장, 담당자

<회의결과>

◦우면산급수체계 개선공사 관련 종합 시운전 계획은 배수과에서 수립

◦암사 저양정계통 송수펌프의 시운전은 당초 송수펌프의 순차 교체 후 단계적으로 실시할 계획이었으나, 토출압력 상승(3.7→4.2㎏/㎠)에 따른 직송구역(위례신도시, 문정동)의 혼탁수가 발생할 우려가 있고

직송구역의 수계전환이 예정(암사→광암, '20.3월말)되어 있으므로

시운전 및 운영상의 안전성 확보를 위해 직송구역 수계전환 완료 후      잔여 송수펌프 교체 및 시운전 실시

Ⅲ		송수펌프 1차 시운전 계획

○ 목    적

- 송수펌프(3호기, 4호기) 교체공사 완료에 따른 시운전을 실시하여 기존 송수펌프의 고장 등 비상상황 발생 시 예비용으로 활용하고자 함.

○ 추진일정

- '20.1. 6.(화)~1.22.(수) : 송수펌프(3호기, 4호기) 철거 및 설치

- '20.1.29.(수)          : 1차 시운전 실시(3호기, 4호기)

- '20.4.1.(수)~5.29.(금) : 송수펌프(5대) 철거 및 설치, 시운전

※ 차기 송수펌프 교체 및 시운전은 안정적인 급수공급을 위해 암사

저양정계통 직송구역(위례신도시, 문정동)의 광암 수계 전환완료

('20.3월말 예정) 후 별도 계획(배수과 협의)을 수립하여 진행

○ 1차 시운전 계획

- 일시 : '20.1.29.(수)

[상세일정]

◦ 2020. 1.29.(수), 10:00 : 사전 준비작업

(모터펌프, 기동반 등 합동점검)

◦ 2020. 1.29.(수), 14:00~16:00 : 무부하 시운전(2시간)

※ 펌프 토출측 제수밸브 폐쇄 후 펌프 성능시험만 실시예정

- 장소 : 암사정수센터 제1송수실

- 대상 : 송수펌프 2대(3호기, 4호기)

- 방법 : 무부하 시운전 실시

※ 금번 시운전은 정상작동 여부만 확인할 예정으로(송수관로 통수  및 성능보증 시운전 제외) 암사 저양정 직송구역의 광암 수계전환 완료전까지 예비용으로 활용 예정임.

- 참석자 : 기전설비과 담당자, 암사정수센터 시설 및 운영 담당자,    ************(기술진단 외부 자문위원),

건설사업관리기술자(****************),

청우하이드로(펌프제작사), 태광이엔씨(기계공사),

아세아전설(전기공사), 대신파워텍(기동반 제작사)

이에스콘트론스(계측제어공사)

○ 시운전 절차

Ⅳ		행정사항

○ 송수펌프 교체 후 시운전은 배수과 사전협의 후 시행.

○ 송수펌프 교체기간 중 송수펌프 운영 철저(암사아리수정수센터)

붙임  1. 예정공정표         1부.

2. 시운전 상세계획서  1부.  끝.