“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	성동구청장(공동주택과장)
(경유)
제목	승강기 자가발전장치(회생제동장치) 효과 질의 회신

1. 성동구 공동주택과-446(2020. 1. 6.)호 관련입니다.

2. 승강기 자가발전장치(회생제동장치) 지원제도는 한국전력공사에서 2015년부터 지속적으로 추진해온 사업으로 승강기 용량별 연간 절감전력이 한전 홈페이지「한전 회생제동장치 지원제도 안내」에 게시되어 있으며, 또한 ‘18년도 승강기 자가발전장치 설치 사업완료 후 모니터링을 통해 우리시에서도 전력 절감을 확인한 바 있습니다.

○ 용량별 연간 절감전력(한전 홍보자료)

용량(kw)	절감량(kwh)	용량(kw)	절감량(kwh)	용량(kw)	절감량(kwh)
7.5	1,448	37	7,145	75	14,483
15	2,897	45	8,690	90	17,379
22	4,248	55	10,621	110	21,241

3. 질의 하신 금호 한신휴플러스 아파트 승강기의 전기계량기(단방향)는 소모되는 전력만 계량되고 장치에서 회생되는 전력은 계량되지 않아, 승강기 전력 비교가 안되어 승강기에서 절감된 전력료가 공동 전기료에 포함되어 절감되는 구조로 확인되어,

4. 향후 제조, 설치사인 현대산전에서 양방향 계측이 가능한 계량기를 임시 설치하여 자가 발전장치 에서 절감되는 전력량을 귀 아파트에 확인시켜 드리도록 하였음을 알려 드립니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박지영		건축설비팀장	장덕석		건축기획과장	01/22 박경서
협조자
시행	건축기획과-1522	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 세종대로 110 3층 건축기획과	/
전화	2133-7117	/전송	2133-0750	/	qkr1310@seoul.go.kr	/	부분공개(5)