문서번호	시설과-855
결재일자	2020.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	시설안전부장
장석춘	강정구	송병욱	01/22 신용철
협 조

모터펌프 용량 검토 보고

(동부수도 응봉2증압장)

2020. 1. 22.(수)

상수도사업본부

( 시 설 과 )

응봉2증압장 모터펌프 용량 검토 보고

2020년 기전시설물 개량사업과 관련 동부수도사업소 응봉2증압장

모터펌프 용량 검토 내용을 보고 드림.

※ 동부수도 시설관리과-1290호(2020. 1. 15.)와 관련 임.

Ⅰ		현 황

□ 급수 현황

증압장 위치	급수구역	급수인구 (인)	일급수량 (㎥)	급수방법	최고급수구역
성동구 행당동 329번지	성동구 응봉동 264번지 일대	620 (210세대)	(평균)92 (최대)168	직접급수	응봉동 264-74 (5층)

□ 기존 모터펌프

동력 kW(HP)	유량 (㎥/분)	양정 (m)	수량 (대)	형 식	설치년도	제작사
3.7(5)	0.24	35	2	수중다단	2007	신한알엔디

□ 급수계통도

뚝도정수센터	⇨	대현산배수지 (,000㎥)	⇨	응 봉 증압장	P	⇨	응봉배수지 (450㎥)	⇨	응봉2 증압장	P	⇨	수용가
대현산 계통		HWL:75.7m LWL:70.0m		GL55m			HWL:118.5m LWL:123.0m		GL115m			직접급수

□ 사진 현황

증압펌프장 내부	현장조작반 외부	최고급수구역 (응봉동264-74)

□ 펌프 운전실태

□ 가동시간 : 24시간

□ 운전방법 : 인버터에 의한 변속 자동운전

□ 운전압력

- 인입압력 : 49~58KPa (0.5~0.6㎏/㎠)

- 토출압력 : 294KPa (3.0㎏/㎠, 인버터반 PID설정값)

□ 개량 사유

□ 2007년 설치된 펌프로 내용년수(11년) 이상 장기간 사용(13년

사용)에 따른 노후

□ 2020년 노후시설 개량사업비 : 60백만원 반영

Ⅱ		용량 산출

□ 용량결정 기준

□ 유량 산출기준

- 급수인구에 의한 유량산출

□ 급수인구 : 621인 (620인 × 성동구 인구증가율 1.001% 적용)

□ 1인 일 최대급수량 = 361ℓpcd : 수도정비기본계획 (P3-109)

□ 시간계수 : 직접급수로 1.5 적용

- 급수실적에 의한 유량산출

□ 일 최대급수량 : 168㎥ (2019. 5. 17. 적용)

□ 시간계수 : 직접급수로 1.5 적용

□ 양정 결정기준

- 관로 손실 적용(구경 80mm 이상) : 하젠-윌리암식 적용

□ H = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 × L

□ C : 유속계수, D : 구경(m), Q : 유량(㎥/sec), L : 배관길이(m)

- 펌프실내 배관 및 관부속 손실 적용 : 달시-와이즈바하식 적용

□ H(직관) = f × L/D × V2/2g, 관부속 = f × V2/2g

□ f : 손실계수, D : 구경(m), V : 유속(m/sec), L : 배관길이(m), g : 중력가속도

- 공급관로 현황 (증압장 ~ 최고급수구역)

규 격	연 장	관 종	부설년도	최고급수구역
D150mm	70m	DCIP관	2001년	응봉동 264-19 (5층)
D100mm	30m	DCIP관	2001년

□ 유량(Q) :  0.24㎥/min

□ 산출 유량 비교

급수인구에 의한 산출	급수실적에 의한 산출	비 고
0.24㎥/min	0.18㎥/min	향후 급수구역 신축 등을 고려 큰 값으로 유량 결정

□ 급수인구에 의한 유량산출

- Q(급수인구) = 급수인구 × 1인 1일 최대급수량 × 시간계수

=	621명 × 0.361㎥/인 × 1.5	≒ 0.24㎥/min
	24(시간) × 60(분)

․ 급수인구 = 급수구역의 인구 × 증가율 적용

☞ 급수구역 인구 : 620인 × 1.001% = 621인

☞ 수도정비기본계획 성동구 인구증가율 : 1.001%

․ 1일 일 최대급수량 = 361ℓpcd (성동구, 2030수도정비기본계획)

․ 시간계수(직접급수) = 1.5

□ 급수실적에 의한 유량산출

- Q(급수인구) = 1일 최대급수량 × 시간계수

=	168㎥/hr × 1.5	≒ 0.18㎥/min
	24(시간) × 60(분)

․ 일 최대급수량 = 168㎥ (2019. 5. 17. 급수실적)

․ 시간계수(직접급수) = 1.5

□ 양정 : 30m

구 분		산 출 식	양정 (m)	근 거
전 양 정(H)		ha + hl + hp = -7 + 1 + 36 = 30m 적용	30
실양정 (ha)	실양정 (ha)	토출수두(had) + 흡입수두(has) = -2 + -5 = -7m	-7
	토출수두 (had)	최고급수표고(m) - 펌프 중심표고(m) = 113 - 115 = -2m		최고급수표고: 113m 펌프 중심표고:115m
	흡입수두 (has)	= 0.5kg/㎠ = -5m		펌프 최저 인입압력 : 0.5kg/㎠
손실수두(hl)		펌프실내 손실수두 + 관로 손실수두 = 0.1 + 0.17 ≒ 1m	1	붙임 “관로손실 산출 내역서” 참조
관말수두(hp)		350kPa = 3.57kg/㎠ ≒ 36m (5층 기준 : 300~350kPa)	36	최고급수구역 : 성동구 응봉동 264-19, (5층 빌라)

□ 동력 : 3.7kW(5Hp)

P(㎾) =	0.163γQH(1+α)	γ : 물의비중량 (1 kg/ℓ) Q : 유량 (0.24㎥/min) H : 양정 (30m) α : 모터여유율 (15%) η : 모터펌프 효율 (57%)
	η

P =	0.163 × 1 × 0.24 × 30 × (1+0.15)	≒ 2.37㎾
	0.57

∴ 전동기 선정 : 공칭규격 3.7㎾(5Hp) 적용

□ 산출결과

증압장	구 분	기 존	사업소	본 부
응봉2	동 력	3.7kW(5Hp)	3.7kW(5Hp)	3.7kW(5Hp)
	유 량	0.24㎥/분	0.23㎥/분	0.24㎥/분
	양 정	35m	33m	30m
	수 량	2대	2대	2대

Ⅳ		행정사항

○ 펌프 등 수돗물과 접촉하는 수도 기자재 및 제품은 반드시 표준

규격인증[KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NET_NEP

(산업통산부)]와 KC 인증제품을 제품을 확인 후 사용할 것.

○ 모터펌프 개량 후 가압장 관리대장 등 관련 대장 정비 및 GIS 등록(펌프 성능곡선도 포함)을 완료할 것.

붙임 1. 펌프 유량 산출서 1부.

2. 관로손실수두 산출서 1부.

3. 급수구역도 1부. 끝.