＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	송파구 마천동 600, 602번지 급수 공급관련 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 협조 요청하신 「마천동 600, 602 번지 옥내급수불편 민원」에 따른 우리 사업소      의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 마천동 600, 602 번지

나. 공급압력: 약 3.2㎏/㎠

다. 회신의견: 현장조사 결과 4층 실제 공급압력이 1.8㎏/㎠으로 최소동수압(1.5㎏/㎠)                  기준을 넘어 급수에 이상없음.

※ 세대별 계량기에 감압밸브가 설치된 것으로 확인되며 철거할 시 원활한 출수가 예상됨.

끝.

	강동수도사업소장
주무관	김민성		급수운영팀장	임인택		급수운영과장	01/22 김태형
협조자
시행	급수운영과-1238	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5149	/전송	02-3146-5189	/	ms001214@seoul.go.kr	/	대시민공개