문서번호	시설관리과-1529
결재일자	2020.1.23.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
최경철	김생수	01/23 정재현
협 조

「안골천 우수암거 단면확장공사」 상수도 이설공사 협의 요청에 대한 검토 보고

2020. 01. 22.

강남수도사업소

(시설관리과)

「안골천 우수암거 단면확장공사」 상수도 이설공사 협의 요청에 대한 검토 보고

서초구(물관리과)에서 시행하는「안골천 우수암거 단면확장공사」중 저촉되는 상수도관에 대한 원인자 이설 협의 검토사항을 보고드림

※ 서초구청 물관리과-1182(2020.01.21.)

□ 개    요

○ 공 사 명: 안골천 우수암거 단면확장공사

○ 시 행 청: 서초구청 물관리과

○ 공사구간: 내곡동 340-1번지 일대(L=120m)

○ 이설사유: 기존우수암거(2.5m×2.5m) 아래로 하월되어있던 상수도관(500㎜)이 우수암거단면확장(2.5m×2.5m×4열)공사로 저촉

□ 보고내용

○ 협의사항

- 공사개요: D=500㎜, L=120m

- 공사시기: 원인자측에서 착공계 접수 후 별도협의

- 원인자측에서 상하수도 전문의 별도 감리원을 선정 후 반드시 감리원        입회하에 공사시행

- 신설관 이격거리는 타 시설물과 0.5m 이상 유지

- 신설관 부설 시 KP 메커니컬 조인트 방식으로 공사시행

- 상수관 및 2중관(보호관) 주변 충격방지용 고무판 설치

- 시민에게 단수로 인한 피해가 가지 않도록 무단수로 공사시행

- 원인자측에서 제출한 동절기 라인스토핑 작업시 보온대책을 반드시 준수하여 공사시행

○ 저촉 상수도관 개요

연 번	위 치	상수관로				수압 (kg/㎠)
		관경(mm)	연장(m)	관종	부설년도
1	내곡동 340-1	*****	*****	****	****	6.8

○ 위치도

우수암거 위치도	상수도관 위치도

□ 조치의견

○ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거하여 원인자(서초구청)에게 부담금을 고지 후 납부 안내

○ 기 이설승인 조건대로 이설토록 회신하고자 함.

붙임: 1. 지장물(상수도) 이설 협의 요청 공문 1부.

2. 상수도이설도면 1부.

3. 원인자 이설 승인 조건 1부.

4. 원인자 부담금 산출 내역서 1부.  끝.