문서번호	정수운영과-840
결재일자	2020.1.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★전문관		정수운영과장
강석규		01/28 방진표
협 조
	주무관			이준호
	주무관			정의선

활성탄흡착지 통수결과 보고(5지)

2020.1.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

활성탄흡착지 통수결과 보고(5지)

활성탄흡착지 5호지를 신탄 교체 후 역세척을 완료하고 통수시

수질분석 결과를 보고 드림

□ 대    상 : 활성탄흡착지 5호지

□ 분석항목  : 탁도, pH, 2-MIB, 지오스민

□ 분석결과

○ 탁도, pH 먹는물 수질기준 만족

○ 냄새물질 불검출

통수일시	분석항목	분석결과	전체 활성탄처리수
’20.1.13. 11시	탁도	0.06 NTU	0.06 NTU
	pH	8.18	7.17
	2-MIB	불검출	불검출
	지오스민	불검출	불검출

□ 특이사항

○ 신탄의 분탄 제거위한 물 역세척 조건

① 1일차     역세펌프 1대 가동( 1,800m3/hr)

② 2일차     역세펌프 2대 가동( 3,200m3/hr)

③ 3일차부터 역세펌프 3대가동 (3,700m3/hr,4~5℃) 팽창률 37%

○ pH 저감 목적으로 반복적 역세척 실시 및 시동방수 실시

○ 통수전 수질검사 실시 및 시동방수 실시.

붙임문서 1) 활성탄 5지 통수전 역세척 및 pH현황

2) 활성탄 4지 통수전 역세척 및 pH현황

3) 활성탄 3지 통수전 역세척 및 pH현황

4) 활성탄 2지 통수전 역세척 및 pH현황

5) 활성탄 1지 통수전 역세척 및 pH현황.끝.