문서번호	급수운영과-1584
결재일자	2020.1.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
서은교	최용진	유승효		01/28 박병권
협 조
	시설관리과장		이승완

2020년 상수도관 누수탐지 추진 계획

2020. 1.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 상수도관 누수탐지 추진 계획

체계적인 상수도관 탐사로 누수를 조기에 발견하여 보수함으로써 안정적인 급수공급과 유수율 향상에 기여하고자 누수탐사 추진계획을 보고 드림.

1		’19년 추진실적

□ 탐지실적 : 163건(목표 149건)

◦ 구경별․재질별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
건수	163	91	19	49	4	163	26	80	45	4	-	4	4	-	-

◦ 탐지 결과 분석

- 목표 초과달성 : 163건 → 목표(149건) 대비 109.4%

- 누수방지량은 2018년 대비 7,467㎥ (80.2%)증가

(2018년 9,304㎥ → 2019년 16,771㎥)

- 구경은 대부분이 50㎜ 이하 급수관 : 110건(67.5%)

- 재질은 스테인레스관(SSP)에서 가장 많이 발생 : 80건(49.1%)

□ 탐지인력 및 장비

◦ 탐지인력(2개조 10명)

- A조 5명 : 탐지원 2명, 기간제근로자 3명(노원구, 도봉구 일부)

- B조 5명 : 탐지원 2명, 기간제근로자 3명(강북구, 도봉구 일부)

◦ 탐지장비

- 다점형 상관식 탐지기 : 4대(로거 32개)

- 음청식 탐지기 : 37대(청음봉 28대, 전자청음봉 9대)

2		’20년 누수탐지 계획

2-1. 누수탐지 추진

□ 탐지목표 : 173건

구분	단위	목표	분기별 목표					비 고
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
탐지	건	173	173	25	33	76	39

□ 추진방향

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중·대형관 집중 탐지

◦ 취약지역 누수 조기 발견하고자 탐지활동 강화(전년대비 24건 상향)

◦ 개통이 오래된 지하철 1호선 역사 주변 집중탐지

□ 추진내용

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중·대형관 집중 탐지

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등

◦ 누수 취약지역 집중 탐지

- 쌍문역 등 지하철역 주변 : 21개소 9.8㎞

- 3회 이상 누수다발관 탐지 : 17개소(20～300mm)

- 대형 공사장 현장 및 도로 침하구간 집중 탐지 : 3개소(600～2,000mm)

- 겨울철․해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

◦ 누수가 많이 발생한 소블록 집중 탐지(가압수계 등)

- 최근 3년간 발생한 누수취약 소블록 우선 탐지

◦ 다점형 상관식 누수탐지 ⇨ 면적 탐지

- 80㎜이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

◦ 음청식 누수탐지 ⇨ 선형탐지

- 대형 송배수관 취약지점, 누수가 많이 발생한 관로 등 집중탐지

□ 추진방법

◦ 다점형 상관식 누수탐지는 야간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일 회수 분석

◦ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병행

◦ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율이 낮은 지역은 집중탐지

◦ 연간 탐지대상, 순위 등 자체 실정에 맞게 계획에 의거 추진

□ 추진 기간 : 연중실시

□ 추진결과

◦ 누수의심 시 즉시 복구 시행

◦ 계량기 이후 옥내누수가 의심 될 경우에는 사용자측에게 통보하여 자체 수리토록 권고

2-2. 누수탐지 기간제 노동자 채용 : 별도 계획 수립 추진

□ 주요업무 : 상수도관 누수탐지 작업, 탐지업무 지원 등

□ 채용인원 : 6명

□ 채용시기 : ’20. 2. ~ 3월

□ 채용기간 : ’20. 4. 1 ~ 11.30(8개월 미만)

□ 채용방법

◦ 적용기준 : 서울특별시 기간제근로자 관리규정(2013. 5.30. 개정) 및 기간제 근로자  채용 및 관리지침(보완)【일자리정책과-2050,2014.2.17】

◦ 채용절차 : 모집공고(공개채용) ⇨ 1차 서류심사 ⇨ 2차 공개추점(대상자입회) ⇨ 합격자 선정 ⇨ 교육실시 ⇨ 사업수행

◦ 채용권자 : 북부수도사업소장

□ 소요예산 : 161,673천원

2-3. 누수적발 포상금 지급

□ 관련근거 : 서울특별시 수도조례 제45조 및 시행규칙 제63조

◦ 상수도 업무에 종사하는 직원이 다량의 누수를 적발할 경우 지급

□ 소요예산 : 2,850천원

3		행정 사항

□ 구매 내용연수 경과된 장비 불용처리 실적 매월 실적보고시 제출

□ 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 7일까지

붙임 : 1) 3회 이상 누수다발관로 현황(최근3년간) 1부

2) 지하철역 현황 1부

3) 대형 공사장 현황 1부

4) 월보 양식 1부.  끝.